# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：BOG提氦及佳县天然气液化配套设施建设项目

建设单位（盖章）： 佳县宏远天然气有限责任公司

编制日期：           2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | BOG提氦及佳县天然气液化配套设施建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610828-04-01-100956 |
| 建设单位 联系人 | 王雄 | 联系方式 | 13809120136 |
| 建设地点 | 榆林市佳县王家砭镇榆佳经济技术开发区 |
| 地理坐标 | ①提氦装置区：110°14′38.794″ E，38°16′4.055″ N ②榆佳经济技术开发区门站气源管道 起点坐标：110°13′13.937″ E，38°15′56.446″ N 终点坐标：110°14′40.667″ E，38°16′7.087″ N ③佳县LNG 工厂供气管道 起点坐标：110°14′40.667″ E，38°16′7.087″ N 终点坐标：110°14′34.622″ E，38°15′41.460″ N ④陕西有色供气联络线 起点坐标：110°14′40.667″ E，38°16′7.087″ N 终点坐标：110°14′43.776″ E，38°15′58.899″ N |
| 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26—44基础化学原料制造261-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外) 五十二、交通运输业，管道运输业-147原油、成品油、天然气管线(不含城市天然气管线、不含城镇燃气管线、不含企业厂区内管道)中其它类 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：16520m2 永久占地：41725m2（其中站场41712m2，管线标识牌占地13m2） 管线总长度：5.3km |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 佳县行政审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 18350.68 | 环保投资（万元） | 212.4 |
| 环保投资占比（%） | 1.16 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开 工建设 | 否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）表1 专项评价设置原则表可知，本项目涉及天然气输送管线，应编制环境风险专项评。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》 审批机关：榆林市发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《关于<榆佳产业新区总体规划>的批复》（榆政发改发[2012]936 号） |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《榆佳产业新区总体规划环境影响报告书》 审查机关：榆林市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于榆佳产业新区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（榆政环函[2013]387 号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于榆林市佳县王家砭镇榆佳经济技术开发区，2023年5月8日，榆佳经济技术开发区管理委员会以“榆佳管委发(2023)28号”同意该项目入园。本次评价分析项目与《榆佳产业新区总体规划（2011-2030）》及规划环评的符合性，详见表1-1。 表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符合性分析一览表 项目 规划内容 本项目内容 相符性 园区规划 规划 布局 总体规划布局为“综合服务基地位于西北侧+工业生产基地位于新区中部及东部”。 本项目位于工业生产基地，符合园区规划布局。 符合 产业 发展 规划 ①榆佳产业新区形成“一大三小一特色”五个产业集群；“一大”指大力发展产业规模较大的能源化工产业集群，“三小” 指积极发展先进制造业、生产性服务业、房地产业三个产业规模较小的产业集群，“一特色”指加快发展具有特色的工业旅游及文化旅游产业集群。 ②大力发展产业规模较大的能源化工产业集群； ③积极发展先进制造业、生产性服务业、房地产三个产业规模较小的产业集群； ④加快发展具有特色的文化旅游产业集群； ⑤最终形成五个产业集群。 本项目属于天然气液化项目产业链的延伸，属于能源化工产业，在产业布局中属于工业生产基地，符合园区产业发展规划。 符合 规划环评 在工业片区最南侧规划一处污水处理厂，生活区污水经隔油池、化粪池处理后，排入污水处理厂，工业区废水需自行预处理后达到二级以上标准排入污水管道，排入污水处理厂。 本项目生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂；生产废水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排。 符合 选用设备声源低噪设备，并进 行减震处理；阻隔声传播途径，受声体防护。 本项目选用低噪声 设备，采取基础减振措 施，厂界周围50m范围内无噪声敏感点。 符合 一般工业固废应尽量综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设。生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾填埋场处置。 废催化剂、废分子筛、废活性炭废机油危废间暂存，定期委托有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 符合 建设集中事故水池，统筹考虑 物料贮存、输送，尽可能缩短物料输送距离；制定工业区环境风险应急预案，成立联合应急救援队，定期进行演习；加强宣传，提高周边居民对环境风险影响的防范意识。 项目在厂区东侧设1座600m³事故水池，项目实施后应制定环境风险应急预案，并与园区风险应急预案进行联合，定期进行演练。 符合 规划环评 审查意见 合理安排建设时序。新区应先 行建设给排水管网、集中供热、污水处理、中水回用及渣场等环保基础设施，确保入园项目建设后可依托利用。 项目位于工业生产基地，园区已建成污水处理厂，可满足本项目生活废水处理需求。生活垃圾填埋场已建成使用，本项目生活垃圾交由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 符合 规划区采取集中供热、供气，严格限制分散小锅炉建设，燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝措施。 园区目前未建设集中供热设施，生产采用电加热，厂区生活采用2台2.8MW采暖热水炉（一用一备）作为热源，燃料为天然气，属于清洁能源。 符合 园区应采用先进的环境管理模式，按照IS 14001标准的要求，严把建设项目环境准入关，必须按清洁生产和循环经济的要求明确入区企业的准入条件，按排污总量控制指标要求，控制入区企业的数量和规模，各单个建设项目均要依据环境影响评价的结论决定是否允许入区。严格落实禁建区、限建区的开发性建设。 本项目属于液化天然气(LNG)项目产业链延伸项目，且园区管委会以“榆佳管委发(2023)28号”同意该项目入园，符合园区的入园规定。 符合 新区规划充分考虑了大气污染物可能对人体健康的影响，在规划的工业区和居住区之间设置了较大距离的防护带。在规划执行过程中，应严格遵循规划原则，禁止在规划的工业区和居住区之间新建集中居住区；对各项目确定的大气环境防护距离内的居住区应进行搬迁。 项目位于园区，周边500m范围内无居民，废气均可达标排放。 符合 评价区目前声学环境质量较好，建设布局应严格按声环境功能区划的要求实施，结合环境保护规划，加强园区功能区间缓冲区及功能区内不同功能单元间的防护带、绿化隔离带建设，确保功能区噪声达标。 本项目正常工况下噪声达标排放。 符合 一般工业固废应立足综合利用，不可回收利用的部分送至排渣场，危险废物各企业应自行落实危废处置措施，临时储存场所要规范建设。生活垃圾定点收存，定期送往园区生活垃圾填埋场处置。 本项目生活垃圾交由环卫部门运往生活垃圾填埋场处置；生产中产生的危险废物暂存在危废间，定期交由有资质单位处理。 符合 新区应设立环境管理机构，建立污染源和环境质量监测网络。建立环境风险的区域应急机制，制定环境风险应急预案，成立安全及环境风险应急救援队，定期进行演练。加强对企业风险事故的防范和应急管理，防止风险事故在企业间产生连锁效应。 本项目应制定环境风险应急预案，并与园区进行联合演练。 符合 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。规划区出现重大环境事故或其他特殊情况下，可增加频次。在规划修编时应重新编制环境影响报告。 《榆佳经济技术开发区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》于2022年9月形成征求意见稿，目前尚未取得审批意见。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 依据国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2021年本）》分析，项目属鼓励类（七、石油、天然气4、油气伴生气资源综合利用），项目建设符合国家产业政策。 2、 “三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目用地不涉及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据陕西省环保厅发布的全省2022年环保快报可知，佳县PM10、SO2、CO、O3、NO2、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。根据现状监测结果，项目区环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）要求，总烃参照以色列相关标准（5.0mg/m3）也满足要求。在采取本环评提出的措施合理处置各项污染物后，本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 本项目属油气伴生气资源综合利用， 不触及资源利用上线 符合 生态环境准入 清单 根据《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》（榆政发[2021]17号）分析，项目符合生态环境准入清单要求 符合 3、 与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控成果应用技术规范（试行）》中划定的管控单元，本项目涉及重点管控单元，项目环境管控单元涉及情况见表1-3，空间冲突见图1-1；项目站场与环境管控单元管控要求符合性见表1-4。 表1-3 本项目环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类 是否涉及 面积/长度 优先保护单元 否 0平方米 重点管控单元 是 41712平方米 一般管控单元 否 0平方米 图1-1 空间冲突图 表1-4 项目与环境管控单元管控要求符合性一览表 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 榆林市 佳县 榆佳经济技术 开发区产业新 区 榆佳经济技术 开发区产业新 区 空间 布局 约束 1.园区周边的绿化林带兼有煤化工区卫生防护距离的设置功能和噪声消减功能，在规划区外 1000m 的防护距离内不宜设置永久性建筑。 2.禁止在工业片区内建设永久居民居住区、学校、商业集中区、文化娱乐区等。 3.区域执行本清单榆林市生态环境总体准入要求中“空间布局约束”准入要求。 项目符合榆林市生态环境总体准入要求中“空间布局约束”准入要求。 符合 污染 物排 放管控 1.禁止新建排污口，排污口至秃尾河之间的污水管网设置应合理，并保证园区非正常排水顺利排入秃尾河，不得排入佳芦河。 2.燃煤锅炉全部实现超低排放并安装污染物在线监测系统；燃气锅炉采取低氮燃烧。 3.禁止新建10蒸吨以下燃煤锅炉。 4.执行“4.5 大气高排放重点管控区”中的“污染物排放管控”要求。 项目不新建排污口，不涉及燃煤锅炉。 符合 环境 风险 防控 1.园区危险废物应全部委托有资质单位处置或交厂家处理。 2.对危险化学品储罐等储存区域进行地面硬化和防渗处理，按规范设置事故水池，防止事故废水不进行处理直接排入污水处理厂和地表水体。 3.执行榆林市生态环境总体准入要求中的“环境风险防控”要求。 项目运行产生的危险废物均委托有资质单位处置，厂区采取分区防渗措施，防止对地下水、土壤造成污染。 符合 资源 开发 效率要求 1.生活生产污水处理达标后回用，实现污水零排放。 2.盐泥、锅炉炉渣、除尘灰实施综合利用。 3.区域执行本清单榆林市生态环境总体准入要求中“资源利用效率要求”准入要求。 本项目生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂；生产废水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排。 符合 4、“多规合一”符合性分析 项目站场与榆林市“多规合一”符合性分析见表1-5，控制线检测报告见附件。 表1-5 项目与榆林市“多规合一”符合性分析 控制线名称 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 符合性 文物保护线分析 面积0 hm2 符合 生态保护红线分析 面积0 hm2 符合 永久基本农田分析 面积0 hm2 符合 土地利用现状2021（三调）分析 占用林地4.13公顷，工矿用地0.0412公顷 项目正在办理土地相关手续 林业规划分析 占用林地3.4019公顷，占用非林地0.7693公顷 符合 矿业权现状 2022 分析 面积0 hm2 符合 城镇开发边界分析 压盖面积共4.1631公顷 项目正在办理土地相关手续 综上所述，本项目符合榆林市“多规合一”相关要求。 5、项目与《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）符合性分析 项目管线选线符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）符合性分析 序号 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015） 项目情况 符合性 1 线路走向应根据工程建设目的和气源、市场分布，结合沿线城镇、交通、水利。矿产资源和环境敏感区的现状与规划，以及沿途地区的地形，地质、水文、气象、地震等自然条件，通过综合分析和技术经济比较，确定线路总体走向。 本项目根据现场自然条件及气源、市场分布确定了线路总体走向。 符合 2 线路宜避开环境敏感区，当路由受限需要通过环境敏感区时，应征得其主管部门同意并采取保护措施。 本项目避开了环境敏感区，不涉及生态红线。 符合 3 大中型穿(跨)越工程和压气站位置的选择，应符合线路总体走向。局部线路走向应根据大中型穿(跨)越工程和压气站的位置进行调整。 本项目不属于大中型穿跨越工程。 符合 4 线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海(河)港码头等区城。 本项目不涉及军事禁区、飞机场等。 符合 5 除为管道工程专门修建的隧道、桥梁外，不应在铁路或公路的隧道内及桥梁上敷设输气管道。输气管道从铁路设公路桥下交叉通过时，不向改变桥梁下的水文条件。 本项目不涉及在铁路或公路的隧道内铺设管道。 符合 6 线路宜避开城乡规划区，当受条件限制，需要在城乡规划区通过时，应征得城乡规划主管部门的同意，并采取安全保护措施 本项目管线走向不涉及城乡规划区。 符合 7 石方地段的管线路由爆破挖沟时；应避免对公众及周围设施的安全造成影响。 本项目不采用爆破挖沟。 符合 8 线路宜避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域。 本项目线路避开了高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域。 符合 9 埋地管道与建(构)筑物的间距应满足施工和运行管理需求。且管道中心线与建(构)筑物的最小距离不应小于5m。 本项目埋地管道中心线与周围建(构)筑物的最小距离均大于5m。 符合 10 输气管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流。洪水严重侵蚀等地质灾害地段，宜避开矿山深空区及全新业活动断层。当受到条件限制必须通过上述区域时。应选择危害程度较小的位置通过，并采取相应的防护措施。 本项目管线沿路敷设，不涉及滑坡、崩塌、塌陷、泥石流。洪水严重侵蚀等地质灾害地段。 符合 6、项目与《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》（榆发〔2023〕3号）符合性分析 项目与《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》符合性分析 内容 本项目情况 符合性 二、重点任务 强化五大治理 5.强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》，强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限制》(DB61/1078-2017)的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。 建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，施工场地严格执行“六个百分之百”要求，减缓施工期扬尘污染。 符合 9、划定高排放非道路移动机械禁止使用区域，制定并实施相关配套政策措施。全市行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。 项目实施过程中选用符合国家标准的非道路移动机械，定期对其进行维修、保养等，确保施工机械废气符合相关排放标准。 符合 7、项目与《中华人民共和国防沙治沙法》符合性分析 本项目位于榆佳经济技术开发区，生态环境脆弱，植被成活率低。施工阶段为尽量避免破坏植被、加重土壤沙化，施工期拟通过严格控制施工范围，加强施工管理，施工结束后及时恢复临时占地，并进行植被恢复，种植适应当地环境的土生自然植被等措施。随着植被的恢复，发达的植被根系网格可固定沙土，起到防沙治沙的作用。因此，本项目符合《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日修正）的相关规定。 8、项目与《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字〔2023〕33号）符合性分析 项目与《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字〔2023〕33号）符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》符合性分析 内容 本项目情况 符合性 4.建筑工地精细化管控行动 榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路、商砼站）施工工地做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输“六个百分百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入公司清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改；一年内两次纳入“红牌”的建筑工地取消评选文明工地资格。 建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。 符合 12.非道路移动机械管控行动。 强化非道路移动机械尾气排放管控，全市行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。各县市区将非道路移动机械编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点。强化日常监督执法检查并开展非道路移动机械第三方抽测工作，加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度;引进非道路移动机械尾气治理单位，开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修等常态化监管机制。 项目实施过程中选用符合国家标准的非道路移动机械，定期对其进行维修、保养等，确保施工机械废气符合相关排放标准。 符合 9、项目与《佳县2023年生态环境保护二十三项攻坚行动方案》符合性分析 项目与《佳县2023年生态环境保护二十三项攻坚行动方案》符合性分析见表1-9。 表1-9 项目与《佳县2023年生态环境保护二十三攻坚行动方案》符合性分析 内容 本项目情况 符合性 4.建筑工地精细化管控行动 县城及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工必须做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施要持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；城区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆。5月起，县住建局牵头每月组织开展一次建筑施工联合执法检查，对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处，对拒不改正的工地责令停工整治。 建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。 符合 12.非道路移动机械管控行动。 强化非道路移动机械尾气排放管控，全县行政区域内禁止未编码挂牌及检测不合格的非道路移动机械使用。将非道路移动机械编码挂牌、检测工作纳入环保监管重点。强化日常监督执法检查，并开展非道路移动机械第三方抽测工作，加大对使用未编码挂牌及检测未达标非道路移动机械的建筑施工、工矿企业等单位的处罚力度；开展尾气治理工作，形成编码挂牌、检测维修常态化监管机制。 项目实施过程中选用符合国家标准的非道路移动机械，定期对其进行维修、保养等，确保施工机械废气符合相关排放标准。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于佳县王家砭镇榆佳经济技术开发区，提氦装置区及门站位于榆林信友化工东北侧；榆佳经济技术开发区门站气源管道起于冀东油田佳县处理厂，止于宏远天然气榆佳经济技术开发区门站，长度3.6km；佳县LNG工厂供气管道起于宏远天然气榆佳经济技术开发区门站，止于佳县天然气液化（生产区）项目，长度1.25km；陕西有色供气联络线起于宏远天然气榆佳经济技术开发区门站，止于长兴路陕西有色DN150专供管道，长度0.45km。 项目地理位置图见附图1，四邻关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 佳县宏远天然气有限责任公司成立于2010年8月，是一家以天然气为主要经营业务的公司。公司于2022年在佳县榆佳经济技术开发区投资建设了佳县天然气液化项目，榆林市生态环境局佳县分局于2022年2月11日以“佳环发〔2022〕8号”对该项目予以批复。目前项目已基本建设完成，根据设计资料，项目建成后，日处理天然气200×104Nm3天然气，年产47万吨液化天然气。该天然气液化厂设一座29000m3粉末绝热双金属全容储槽，各工况平均的BOG量约为2600Nm3/h，其中氦体积含量约1.24%（天然气中氦含量350PPm基准条件下）。BOG经复热、增压后，进液化冷箱进行再液化，再液化分离的不凝气中氦气含量高达8.05%，氦气流量为32.2Nm3/h（天然气中氦含量350PPm基准条件下）。如果不进行提氦则排火炬作为吹扫气而外排损失。 氦气是稀缺资源，同时也是重要的战略资源，在基础及应用科研、航空航天、国防、核磁共振等低温超导应用、光纤及半导体生产、热成像、特种金属冶炼焊接及气体精密检漏等方面具有非常重要且不可替代的用途。目前多数LNG工厂的BOG普遍作为燃料，燃料平衡多余的BOG需要回收再次液化，但是BOG的回收再次液化普遍存在的N2等不凝气累积问题，除了增加能耗，往往还需要定期或不定期排放，否则不凝气累积将影响LNG储运系统的安全稳定生产以及LNG产品品质。显然燃料气消耗和不凝气排放都导致了天然气资源中可能伴生的宝贵的He资源的浪费以及经济上的直接损失。 目前，我国的自产的氦产品主要从天然气中获得，而且我国天然气资源中的氦含量普遍很低，体积含量不超过1%，单纯从天然气中提氦的技术路线长，工艺设备多，成本高，没有市场竞争力，因而缺乏可持续发展的经济动力。因此在现有天然气液化工业中同时开发联产高纯氦(最高至99.999%的气态氦或液氦)工艺技术，对提高提氦装置的经济性具有重要意义。 基于上述条件，佳县宏远天然气有限责任公司拟在佳县榆佳经济技术开发区建设一套BOG提氦装置，处理来自LNG工厂的BOG再液化不凝气，从中提取氦生产氦气产品。同时，为保证LNG工厂气源的稳定性，根据调研，佳县宏远天然气公司佳县天然气液化项目现状气源来自佳县宏远天然气公司榆济线，该输气线路在满足经济开发区用气的需求情况下，其供气规模不能满足佳县宏远天然气公司佳县天然气液化项目，因此，本次项目同时规划建设佳县天然气液化配套设施，主要为榆佳经济技术开发区门站气源管道、佳县LNG工厂供气管道、陕西有色供气联络线3条输气管线以及门站和CNG供应站，该气源可为本公司天然气液化厂提供可靠的第二气源。 2、项目组成 项目建设内容主要包括新建BOG提氦装置1套、门站和CNG供应站、输气管线及其他附属设施。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成表 类别 主要建设内容 主体工程 提氦装 置区 新建1套400Nm3/h的BOG提氦装置，包含脱氢单元、原料气压缩单元、脱碳脱水单元、低温提纯单元、气氦充装单元、污氦回收单元、氮气回收单元等。 输气 管线 榆佳经济技术开发区门站气源管道 起于冀东油田佳县处理厂，止于宏远天然气榆佳经济技术开发区门站，长度3.6km，管径DN300，设计压力10MPa，设计规模为260×104m³/d。 佳县LNG 工厂供气管道 起于宏远天然气榆佳经济技术开发区门站，止于佳县天然气液化（生产区）项目，长度1.25km，管径DN250，设计压力 10MPa，设计规模为200×104m³/d。 陕西有色供气联络线 起于宏远天然气榆佳经济技术开发区门站，止于长兴路陕西有色DN150专供管道，长度0.45km，管径DN150，设计压力 4.0MPa，设计规模为30×104m³/d。 榆佳经济技术开发区门站 设计规模310×104m³/d，为天然气液化工厂提供可靠的第二气源，气源主要来自神木气田佳县区块，包括①冀东油田佳县处理厂来气，②周边井场CNG零散气，③宏远公司中压燃气管网收集的神木气田佳县区块南区零散井场来气。其中③暂未确定输气线路走向，不在本次评价范围之内，后期建设另行评价。 CNG供应区 共设置CNG减压橇共四套，单套CNG减压橇设计流5000Nm³/h，周边井场CNG零散气通过CNG减压撬直接进入门站向外输送。 辅助工程 办公楼 办公楼2栋，均为2 层钢筋砼框架，建筑面积均为1200m2 门卫室 钢筋砼框架，1 层，建筑面积27m2 危废间 设危废间1座，建筑面积35m2 循环水站 设置1台冷水机组，热负荷409kW 截断阀室 项目在陕西有色联络线管道与陕西有色专供该管道接口前设置支线埋地阀1座 管道标志 为保证管道免受意外外力的破坏，提高管道沿线群众保护管道的意识，管道沿线应设置里程桩、转角桩、穿跨越桩、交叉桩、结构桩、结构桩、加密桩，共计74个 警示牌 工业建设地段等需加强管道安全保护的地方每300m设置1处警示牌；等级公路处设警示牌；共设置警示牌7个 警示带 本项目在管道上方设置警示带。管道下沟回填至距管顶以上500mm处埋设警示带。 事故水池 在厂区东侧设置1座600m3事故水池 储运工程 BOG缓冲罐 1个，规格Φ1000×2000mm 液氧储罐 1个，容积10m3 氧缓冲罐 1个，规格Φ300×1500 氦气储气瓶组 1套，容积23.5m³ 污氦回收气囊 1套，容积V=100m³ 公用工程 供水 生产用水由园区供水管网提供，循环水采用工厂脱盐水，来自本公司LNG 工厂脱盐水装置生产拉运 供电 本项目电源引自该公司天然气液化厂10kV 配电室，由新增的10kV配电柜引两回10kV电源至厂区配电室，其中一路为主电源，供全厂生产装置、办公楼及辅助装置用电，另一回路作为备用电源，供消防等重要负荷用电 供热 生产采用电加热，厂区生活采用2台2.8MW采暖热水炉（一用一备）作为热源，燃料为天然气。 消防 本装置消防系统依托于本公司天然气液化项目。 临时 工程 作业带、施工道路 管道施工作业带宽度按8m考虑；本工程道路依托条件较好，不需新建施工便道。 环保工程 施工期 废气 施工场地周边围挡、物料覆盖、运输车辆篷布遮盖、定期洒水等降尘措施，施工机械设备与油品符合环保要求。 废水 施工期间的水污染源主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。管道试压一般采用清洁水，沉淀后用于厂区抑尘；生活污水依托本公司天然气液化厂处理。 固废 施工中的固体废物主要来源于废弃物料、管道防腐产生的废漆桶和生活垃圾，经分类后送废弃物料部分回收利用，部分送往建筑垃圾填埋场填埋处置，废漆桶委托有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 噪声 施工机械选用低噪声设备、合理安排作业时间、禁止夜间施工等。 生态 严格控制施工范围，设置临时围挡设施防止水土流失，施工结束后做好沿线植被绿化恢复措施。 运营期 废气 生产废气 项目原料为BOG气体，生产过程中废气主要为氮气、氦气，基本无污染，直接放空。工艺装置中泄压及安全泄放通过放散管汇集送到放散总管，总管至提氦压缩机厂房顶部高点放空。 锅炉烟气 低氮燃烧器+8m高排气筒排放，2台锅炉共用1根排气筒 废水 生产废水 脱氢单元及脱水单元冷凝水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排；循环冷却系统排污水通过装置区地沟收集后用于厂区抑尘。 生活污水 生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂。 噪声 选用低噪声设备、生产设备置于室内，对压缩机、泵类等设备设置减振基础、管道软连接等。 固废 危险废物 废催化剂、废分子筛、废活性炭、废机油危废间暂存，定期委托有资质单位处置。 生活垃圾 生活垃圾交由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 绿化 本项目厂区四周围墙与道路之间进行重点绿化，厂区其他非硬化区域采用碎石铺装。 风险防范措施 设置安全仪表系统(SIS)及集散型控制系统(DCS)，并在提氦装置区设置可燃气体泄漏探测器(带现场报警)和氧含量探测器(带现场报警) 表2-2 依托工程及依托可行性分析一览表 依托工程 本项目需求 现有工程建设能力 依托可行性 原料来源 本项目BOG设计处理量为400Nm3/h。 企业200×104Nm3/d 天然气液化项目设1座29000m3粉末绝热双金属全容储槽，经天然气净化、液化后送LNG储运系统，LNG储运系统的BOG经复热、增压后进行再液化回收，分离所得的不凝气为本项目提氦原料气。经过LNG工厂综合各种工况的工艺计算：提氦原料气（BOG 再液化不凝气）最大处理规模为400Nm³/h，原料供应可靠。 依托可行 消防水站 根据消防设计参数，发生火灾时，1次火灾消防冷却水用水量为378m³，1 次火灾消防冷却水流量为 35L/s。 场站消防用水依托佳县天然气液化（生产区）项目已建的消防给水系统。场站与上述项目站址距离小于 1200m，且两座站场站址占地面积小于200hm2，因此可共用同一套消防给水系统。自天然气液化工厂生产厂区项目消防给水管网接两路消防供水管线直接供至本项目新建门站消防给水系统。要求所依托的（生产区）项目已建消防给水系统为两路环状管网，消防水流量不小于35L/s，门站进站压力不低于0.4MPa。 扑灭天然气火灾的根本措施在于切断气源，在站场的工艺系统中配备了完善的气源切断装置，能在第一时间将气源切断以达到灭火的目的，同时站场设置一定数量不同类型、不同规格的建筑灭火器，依托可行。 废水处理站（陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司） 本项目生产废水产生量约0.87m3/d（290m3/a） 废水零排放系统采用预处理+RO+蒸发器+结晶器的处理工艺，处理能力 3360m3/d。 本项目生产废水主要是加氧除氢系统及脱水系统产生的冷凝水，该类水水质清净，且产生量较少，因此依托可行。 3、主要工程参数 ⑴ BOG提氦装置 ① 原辅料消耗 1）提氦原料气(BOG再液化不凝气)来源 天然气液化项目天然气处理规模为200×104Nm³/d。经天然气净化、液化后送 LNG储运系统，LNG储运系统的BOG经复热、增压后进行再液化回收，分离所得的不凝气为本项目提氦原料气。该气通过佳县LNG 工厂供气管道同沟铺设进入BOG提氦装置区。经过LNG工厂综合各种工况的工艺计算： 提氦原料气（BOG再液化不凝气）最大处理规模：400Nm³/h； 测算基准氦含量条件下原料气（BOG再液化不凝气）理论氦含量：35Nm³/h； 装置氦收率：≥92%； 气氦产品规模：32.2Nm³/h； 年作业时间：≥8000h； BOG再液化不凝气组分如表2-3。 表2-3 BOG再液化不凝气组分一览表 项目 单位 BOG 再液化不凝气 温度 ℃ 35 压力 kPa.A 350 流量 Nm³/h 400 CH4 -- 0.14550 H2 -- 0.02910 He -- 0.08750 N2 -- 0.73790 Σ -- 1.0000 备注： 原料气（BOG再液化不凝气）的氢含量按 He：H2比值≤3作为基准进行测算。 2）辅助材料 本项目使用的原辅料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 辅助材料及能源消耗情况 名称 基本指标 备注 原料气 ×104Nm³/a 320 BOG 再液化后不凝气 电耗 ×104kW.h/a 240 含配套公用工程电耗 装置耗水 t/a 1500 工业水 液氮 t/a 480 按连续生产工艺消耗计算，不含开停车置换用 液氧 t/a 64 最高氢含量时消耗量，视具体含量调整 脱氢催化剂 kg/a 220 ≥5 年更换 脱水吸附剂 kg/a 200 ≥5 年更换 脱CO2吸附剂 kg/a 1800 ≥5 年更换 纯化吸附剂 kg/a 100 ≥5 年更换 ② 产品方案 本项目BOG设计处理规模为400Nm3/h，项目产品为高纯氦等级，氦气产量为32.2m3/h，BOG提氦主产品的状态参数及产量见表2-5，产品执行质量标准见表2-6。 表2-5 项目产品的状态参数 产品 指标 单位 数量 备注 氦气 氦纯度 %（V） ≥99.999 压力 kPa.G 2000 温度 ℃ 40 平均分子量 -- 4.0041 质量标准 Nm³/h 高纯氦 《纯氦、高纯氦和超纯氦》（GB/T4844-2011） 流量 Nm³/h 32.20 装置 回收率 % 92 表2-6 《纯氦、高纯氦和超纯氦》（GB/T4844-2011）标准中高纯氦要求 项目 高纯氦指标 氦气（He）纯度（体积分数）/10-2 99.999 氛气 (Ne) 含量 (体积分数) /10-6 4 氢气 (H2) 含量 (体积分数) /10-6 1 氧气(O2) + (Ar)含量 (体积分数) /10-6 1 一氧化氮气(N2) 含量(体积分数) /10-6 2 碳 (CO) 含量 (体积分数) /10-6 0.5 二氧化碳 (CO2) 含量 (体积分数) /10-6 0.5 甲烷 (CH4) 含量 (体积分数) /10-6 0.5 水分 (H2O) 含量 (体积分数) /10-6 3 总杂质含量 (体积分数) /10-6 10 ③ 物料平衡 本项目原料为LNG液化厂BOG再液化不凝气，产品为高纯氦。根据项目设计资料中工艺参数，项目物料平衡以液态计算，物料平衡见表2-7。 表2-7 物料平衡一览表（t/a） 序号 入项 出项 1 BOG气体 2610（320万m3/a） 产品 高纯氦 46.1（25.76m3/a） 2 液氧 64 废气 再生气 853.17 3 充装过程回收气 3.48 污氮气 1488.21 废水 冷凝水 290 合计 2677.48 合计 2677.48 ④ 生产设施及设施参数 项目主要生产设备表2-8。 表2-8 项目主要生产设施一览表 序号 设备名称 主要规格 单位 数量 一 催化脱氢单元 1 BOG缓冲罐 Φ1000×2000 个 1 2 脱氢反应器 Φ450×2000 台 2 3 BOG 换热器 Φ250×1000 台 1 4 一级脱氢冷却器 Φ300×1500 台 1 5 二级脱氢冷却器 Φ300×1500 台 1 6 一级脱氢分离器 Φ400×1500 台 1 7 二级脱氢分离器 Φ400×1500 台 1 8 脱氢电加热器 热负荷15kW 台 1 9 液氧储罐 V=10m3 个 1 10 液氧气化器 50Nm3/h 台 1 11 氧缓冲罐 Φ300×1500 个 1 二 原料气压缩单元 1 原料气压缩机组 气量:450Nm³/h 入口压力:0.19MPaG 出口压力:2.0MPaG 套 2 三 脱碳脱水单元 1 脱碳吸附塔 -- 台 2 2 干燥塔 Φ400×200 台 3 3 再生气电加热器 热负荷:10kW 台 1 4 再生气冷却器 Φ300×1500 台 1 5 再生气分离器 Φ300×1500 台 1 6 粉尘过滤器 台 2 四 低温提纯单元 1 低温提取冷箱 -- 套 1 2 低温纯化器水浴式加热器 -- 套 2 3 氮气电加热器 -- 台 1 4 氮气真空泵 -- 台 1 5 氦缓冲罐 -- 个 1 6 液氮缓冲罐 V=30m³ 个 1 五 气氦冲装单元 1 氦气充装压缩机 气量:25Nm³/h 入口压力:1.5MPaG 出口压力:20.0MPaG 套 2 2 置换真空泵 -- 台 1 3 氦气储气瓶组 V=23.5m³ 套 1 六 污氦回收单元 1 污氦回收气囊 V=100m³ 套 1 2 污氦回收压缩机 气量:50Nm³/h 入口压力:0.0MPaG 出口压力:0.3MPaG 套 2 七 氮气回收单元 1 氮气缓冲罐 Φ500×1500 个 1 2 氮气回收压缩机 气量:80Nm³/h 入口压力:0.0MPaG 出口压力:0.6MPaG 套 2 八 循环水站 1 冷水机组 热负荷:409kW， 进口/出口温度:30/22℃，循环水量:50m³/h 台 1 2 循环水空冷器 热负荷:409kW 台 2 3 循环水泵 Q=50m³/h, 台 1 4 循环水稳压罐 容积:0.5m³ 个 1 九 供热锅炉 1 卧式燃气常压热水锅炉 CWNS-2.8 台 2（1用1备） ⑵ 管线工程 本项目共新建3条管线，分别为榆佳经济技术开发区门站气源管道、佳县LNG工厂供气管道、陕西有色供气联络线。 ① 榆佳经济技术开发区门站气源管道 起于冀东油田佳县处理厂集气外输区围墙外2m接管，接管后向东南方向穿越华创路，后顺华创路东南侧向东北方向敷设至景观大道，然后穿越景观大道后沿景观大道道路中间绿隔带向东南方向敷设至长兴路，然后折向东北方向至榆佳经济技术开发区门站，长度3.6km，管径DN300，设计压力10MPa，设计规模为260×104m³/d，管道沿线地区等级为三级，压力管道类别为GA1。 ② 佳县LNG工厂供气管道 起于榆佳经济技术开发区门站，接管后顺站址南侧道路向东敷设，穿越长兴路后，折向西南方向至景观大道，然后顺景观大道北侧敷设，穿越景观大道后至佳县天然气液化（生产区）项目调压计量区围墙外2m，长度1.25km，管径DN250，设计压力10MPa，设计规模为 240×104m³/d，管道沿线地区等级为三级，压力管道类别为GA1。 ③ 陕西有色供气联络线 起于榆佳经济技术开发区门站，接管后顺站址南侧道路向东敷设，穿越长兴路后，然后与长兴路东侧的陕西有色专供管道接管，长度0.45km，管径DN150，设计压力4.0MPa，设计规模为30×104m³/d，管道沿线地区等级为三级，压力管道类别为 GB1。 线路主要穿越工程统计见表2-9。 表2-9 主要穿越工程统计表 序号 管道名称 道路名称 穿越方式 穿越长度/次数（m/次） 备注 1 榆佳经济技术开发区门站气源管道 华创路 开挖加套管 60/1 2 景观大道 顶管 100/2 道路半幅穿越 3 天宝路 定向钻 150/1 4 开发区规划道路 开挖预埋套管 60/2 5 开发区企业厂区 顶管 120/4 6 佳县LNG工厂供气管道 长兴路 顶管 50/1 与陕西有色供气联络线共用 7 景观大道 顶管 120/1 8 陕西有色供气联络线 长兴路 顶管 50/1 佳县LNG工厂供气管道共用 ⑶ 榆佳经济技术开发区门站 佳县宏远天然气公司已建榆佳经济开发区第一气源工程的来气为榆济线，本项目门站主要为天然气液化工厂提供可靠的第二气源，气源主要来气神木气田佳县区块，包括冀东油田佳县处理厂来气、周边井场CNG零散气、宏远公司中压燃气管网收集的神木气田佳县区块南区零散井场来气。具体供气规模如下： ① 冀东油田神木气田佳县区块南区产能建设项目佳县处理厂来气，来气规模260×104m3/d； ② 周边井场CNG形式收集零散气，来气规模为40×104m3/d； ③ 佳县宏远天然气公司中压燃气气管网收集的神木气田佳县区块南区零散井场来气，来气规模为10×104m3/d，该输气线路暂未确定走向，不在本次评价范围之内，后期建设另行评价。 三路气源共计约310×104m3/d，其中CNG及中压集气官网收集的零散气通过CNG减压撬直接进入门站向外输送。 图2-1 输配系统图 图2-2 输气管道系统图 4、占地及土石方 ⑴ 项目占地 ① 永久占地 本项目新增永久占地41725m2，其中站场占地41712m2，管线标识牌占地13m2，站场主要占地类型分为林地和工矿用地，具体指标见表2-10。 表2-10 项目占地指标一览表 项目 占地类型（hm2） 合计（hm2） 林地 工矿用地 BOG提氦装置区 4.13 0.0412 4.1712 ② 临时占地 本项目临时占地主要是管线施工占地，占地均在园区内，占地面积约16520m2，主要占地类型主要为林地、工矿用地和交通运输用地。 ⑵ 土石方平衡 项目BOG提氦装置区场地平整，土石方开发主要来自管线施工，根据项目可研，本项目管线长度共计5.3km，管沟开挖土石方量共计约9100m3，管沟开挖采取分层开挖、分段开挖，分层堆放，施工以机械施工为主，局部地段采用人工施工。根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中要求，管沟回填土应高出地面0.3m以上，用来弥补土层沉降的需要，管道开挖土方全部回填，剥离表土全部用于复耕和绿化覆土，无弃方产生，土石方平衡见表2-11。 表2-11 土石方平衡一览表 项目 挖方 填方 弃方 榆佳经济技术开发区门站气源管道 6000m3 6000m3 0 佳县LNG工厂供气管道 1600m3 1400m3 0 陕西有色供气联络线 1500m3 1500m3 0 合计 9100m3 9100m3 0 5、公用工程 ⑴ 供水 ① 生活用水 本项目劳动定员35人，员工生活用水按75L/人・天计，则职工生活用水量为2.625m3/d，用水来自工业园区供水管网。 ② 生产用水 项目生产用水主要是本项目设计循环水量为50m3/h，本项目冷却水由1套循环量50m3/h的冷水机组提供。根据费书安-《工业水处理》中循环冷却水系统补充水量的计算可知，循环水系统补水量=循环系统的蒸发损失量+循环系统的风吹损失量+循环系统的排污量循环系统的蒸发损失量占循环水量的1.2%，循环系统的风吹损失量占循环水量的0.2%，循环系统的排污量占循环水量的0.1%，则本项目实施后循环冷却水系统用水量为0.75m3/h（6000m3/a）。 ⑵ 排水 ①生活污水 生活污水产生系数按照0.8计，则生活污水产生量为2.1m3/d，经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂处理。 ② 生产废水 生产废水主要是脱氢单元及脱水单元产生的冷凝水和循环冷却系统排水。生产装置中BOG系统为密闭式工艺系统，脱氢单元中氢气和氧气发生反应生成的水经氮冷却器、脱氢冷却器冷凝析出，被脱水系统中水分离器进行分离，产生液态水；脱水单元中因吸收水分离器分离出来的气态水而饱和的分子筛干燥器，经电加热器加热的脱除水分的氦气吹扫再生，含水的氦气经再生气冷却器冷却后水分冷凝析出，被再生气分离器进行分离，产生液态水。根据设计资料，该部分水产生量约290m3/a，废水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排。循环冷却系统排水收集后用于厂区抑尘。项目水平衡见表2-12。 表2-12 水平衡一览表 m3/d 给水 排水 备注 生产用水 18m3 蒸发损耗 16.8 冷却系统排污水用于厂区泼洒抑尘，脱氢单元及脱水单元产生的冷凝水计入物料平衡 冷却系统排污水 1.2 生活用水 2.625m3 损耗 0.525 排入园区生活污水处理厂 2.1 合计 20.625m3 合计 20.625 ⑶ 供热 生产采用电加热，厂区生活采用2台2.8MW采暖热水炉（一用一备）作为热源，燃料为天然气。 ⑷ 供电 本项目电源引自天然气液化项目10kV配电室，由新增的10kV配电柜引两回10kV电源至厂区配电室，其中一路为主电源，供全厂生产装置、办公楼及辅助装置用电，另一回路作为备用电源，供消防等重要负荷用电。 6、工作制度与劳动定员 ⑴ 劳动定员 本项目劳动定员35人，其中佳县天然气液化配套设施定员23人（站长1人，安全员1人，线路新增管道巡线工1人，维抢修3人，输气工17人）；BOG提氦装置操作人员定员12人，4班3倒，每班3人（2人内操，1人巡检及充装）。 ⑵ 工作制度 项目实行四班三运转，每班8小时，全年实际生产天数为333天，年操作8000小时。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本项目根据总平面布置及功能分区要求，主要由以下六部分组成：厂前区、配气工艺装置区、CNG减压计量设备区、BOG提氦设备区、CNG卸车及氦气充装区以及公用工程及附属设施区。 厂前区布置于整个项目用地的东侧，紧邻园区道路长兴路。厂前区内设置有综合楼，并单独设置厂前区出入口。配气工艺装置区布置于整个项目用地的北侧，包含压缩机厂房及露天工艺设备区，设置环形消防通道与周边设施分割，并满足规范中防火间距的要求。CNG减压计量设备区布置于整个项目用地的西南侧中部，设置有4台减压计量橇。BOG提氦设备区布置于整个项目用地的西侧，包含提氦压缩机厂房和露天设备。CNG 卸车及氦气充装区内设置6个CNG槽车停车位及2个氦气充装车位，同时设置车辆回转场地。公用工程及附属设施区布置于厂前区及配气工艺装置区之间，主要包含控制室、变配电室、供热站、空氮站。 整个项目设置有三个对外出入口，分别为东侧的人员主出入口、南侧的物流主出入口以及北侧中部的消防出入口，正常情况下可以做到人车分流，事故状态下均可作为疏散出入口，总平面布置详见附图3。 2、管线布置 严格遵守《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018 年版）、《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016、《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014（2018 年版）以及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中要求的防火间距，线路走向见附图4。 |
| 施工方案 | 项目施工分为站场施工和管道施工。 1、站场施工 站场施工主要涉及到挖填土方、场地平整、设备组焊、高空吊装、高处作业等，其中动土、动火、动焊作业等较多。故根据《石油天然气安全规程》AQ2012-2007 要求，站场施工作业时应采取如下动土、动火、高空作业措施，但不局限于以下所列措施，以确保现场施工和生产区的作业安全。施工工艺见图2-2。 图2-3 站场施工工艺流程图 2、管道施工 ⑴ 施工作业带清理 在施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净，沟、坎应予平整。施工作业带清理时，应注意对土地的保护，减少或防止水土流失，尽量减少破坏地表植被。清理和平整施工作业带时，应注意保护标志桩，如果损坏应立即恢复。 ⑵ 管沟开挖 开挖管沟施工前，应调查地下设施的分布情况。在地下设施两侧3m范围内，应采用人工开挖，并对挖出的地下设施给予必要的保护。对于重要地下设施，开挖前应征得其管理部门同意，必要时应在其监督下开挖。 ⑶ 布管 根据地形条件，采用弹性敷设（R≥1000D）和预制热弯弯管（R=5D），以适应管道在平面和竖向上的变化。管道敷设时在水平和纵向转角处，优先采用弹性敷设来实现管道方向改变，以减小沿途摩阻损失和增强管道的整体柔韧性；当在弹性敷设受地形条件限制时，使用曲率半径5D的热弯弯管。沟上布管时，管与管首尾相接处宜错开一个管径，以方便管内清扫、坡口清理及起吊。 ⑷ 管道组装、焊接 组装前对管道进行清扫，组装时避免强力校正管道错口并注意保护绝缘层，已焊好的管道应临时用盲板封堵，以防杂物进入，下次焊接时应及时拆除盲板并做好台账以防遗漏。 管道环向焊缝的焊接方式推荐采用手工焊或半自动焊，为保证焊接质量，管道的焊接工艺评定按《石油天然气金属管道焊接工艺评定》（SY/T0452-2021）执行，推荐采用管道下向焊接工艺，经过焊接工艺评定合格的其它焊接方式也可以采用。管道焊接采用下向焊焊接工艺时，管道对口采用外对口器，根焊完成50%以上才可拆除，并且所完成的根焊均匀分布在整个圆周上。根焊完成后并尽快进行热焊。每层焊道焊完后，应认真清渣和打磨突起部分以及表层缺陷，外观检查合格后进行下一层焊道焊接。根据现场的地形，采用沟上或沟下组装焊接。为保证焊接质量，现场的焊接应严格按现行标准《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）执行。 钢管焊接材料须经焊接工艺评定试验合格后，方可使用。 管道焊接施工前，应制定详细的焊接工艺指导书，并据此进行焊接工艺评定。根据评定合格的焊接工艺，编制焊接工艺规程。 焊工应具有相应的资格证书，同时在下列任何一种环境中，如未采取有效防护措施不得进行焊接： ① 雨雪天气； ② 大气相对湿度大于90%； ③ 酸性焊条电弧焊，风速大于8m/s； ④ 环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。 焊接材料应符合下列规定： ① 焊条应无破损、发霉、油污、锈蚀；焊丝应无锈蚀和折弯；焊剂应无变质现象；保护气体的纯度和干燥度应满足焊接工艺规程的要求。 ② 在焊接过程中。若出现焊条药皮发红、燃烧或严重偏弧时，应立即更换焊条。⑸ 管道敷设 一般地段的管道管顶埋深不小于1.5m，敷设在道路下的部分管段，设置盖板涵保护，局部特殊穿越地段采用顶管等非开挖方式敷设。 ⑹ 道路穿越 管道穿越公路时，应尽量垂直交叉，并从公路路基下穿越。穿越沥青或水泥路采用顶管加混凝土套管直埋敷设。套管顶距路面不应小于1.2m，距公路边沟底面不宜小于0.5m，套管两端伸出公路路阶或排水沟长度不应小于2m。穿越管段在施工时，外层每间隔2m设置塑料支架作为支撑，可有效避免管道与混凝土套管之间的摩擦对防腐层的损伤。公路穿越两侧设置明显的穿越标志桩和警示牌。 ⑹ 焊缝的检验与验收 ① 焊缝应先进行外观检查，外观检查合格后方可进行无损检测。焊缝外观检查应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）的要求。 ② 无损检测应符合国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）的规定：管道合格级别为Ⅱ级。 ③ 无损检测首选射线检测和相控阵超声波。 本工程所有管道焊缝要求作100%PAUT+TOFD相控阵超声波探伤，合格级别为Ⅱ级，然后进行100％射线照相检查，合格级别为Ⅱ级。对不能进行射线探伤的部位焊缝，按《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）进行渗透或探伤，无缺陷为合格。射线检测复验、抽查中，有一个焊口不合格，应对该焊工或流水作业焊工组在该日或该检查段中焊接的焊口加倍检查，如再有不合格的焊口，则对其余的焊口逐个进行射线检测。 ④ 对于探伤不合格的焊口应按要求进行返修，当裂纹长度小于焊缝长度的8％时，应使用评定合格的返修焊接规程进行返修。当裂纹长度大于焊缝长度的8％时所有带裂纹的焊缝必须从管线上切除。焊缝在同一部位的返修，不得超过1次，根部只允许返修1次，否则应将该焊缝切除。返修后，按原标准检测。 ⑤ 渗透探伤：焊缝表面缺陷可进行磁粉或液体渗透检测。 施工使用的X射线探伤仪属于放射性设备，根据《电磁辐射环境保护管理办法》及《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关规定，从事该类项目检测人员必须持有国家有关部门颁发的并与其工作相适应的资格证书。 ⑺ 管道防腐 本项目管道全线直管段采用常温型加强级三层PE外防腐层，弯管采用带环氧底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩带虾米状搭接包覆的方式进行防腐，站场露空管道及设备采用环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆。 ⑻ 管道回填 回填土需填至超过自然地面至少0.3m，穿越公路段管沟回填后应按相应公路施工规范要求迅速恢复路面，施工时根据现场情况采取相应措施进行保护。 ⑼ 管道清管、测径、试压、干燥及置换 管道投产前应进行清管、试压和干燥。清管、试压应根据沿线地形、穿越等情况分段进行。在进行分段试压前必须采用清管器进行分段清管并不应少于两次。分段清管应确保将管道内的污物清除干净。清管扫线应设临时清管器收发设施和放空口，并不应使用站内设施。 试压采用洁净无腐蚀性的水，管道试压注水，为排尽管道内空气，采取先装入清管器后注水的方法，以水推动清管器将整个管段注满水。必要时设置高点放空管。注满水24h 后，开始升压，管道强度试验压力不得小于设计压力的1.5倍。 管道干燥采用干燥空气，利用水蒸气分压之差实现干燥。采用干燥气体吹扫时，在管道末端配备水露点分析仪，干燥后排出气体水露点值宜连续4h比管道输送条件下最低环境温度至少低 5℃、变化幅度不大于 3℃为合格。 管道试压、清管扫水、干燥结束后应用氮气置换管内空气，以保证未投产前管内的防锈蚀和天然气进气时的安全。 ⑽ 设标志桩 管道沿线应设置里程桩、转角桩、交叉桩、加密桩、警示牌、警示带等标志，执行《管道干线标记设置技术规范》（SY/T6064-2017）。 ⑾ 地貌恢复 地貌恢复是管线的最后一道施工工序，恢复地貌一般用人力进行管沟回填，沟坎完善力求把管沟施工中开挖的管沟全部恢复成自然面貌，防止雨季雨水冲垮 管线等。 施工工艺见图2-4。 图2-4 管线施工工艺流程图 3、建设周期及施工时序 2023年9月开工，至2024年9月，建设总工期为12个月。若项目未按原计划核准批复，则实际开工日期相应顺延。 |
| 其他 | 1、线路比选 本项目榆佳经济技术开发区门站气源管道、LNG工厂供气管道、陕西有色供气联络线线路长度较短，且位于榆佳经济技术开发区内，经与榆佳经济开发区管委会初步对接，考虑开发区的规划及发展，新建天然气管道主要开发区道路及规划绿带内敷设。因此本工程可选线路走向条件单一，不再进行线路走向比选，线路路径走向见附图4。 2、运营期BOG提氦工艺及产物环节 ⑴ 工艺流程 ① 原料气过滤、调压、计量 来自本公司天然气液化项目LNG装置冷箱的BOG再液化不凝气进入本项目BOG提氦装置，首先经过滤、调压、计量后送催化脱氢、脱氧工序。 本公司现有天然气液化项目BOG再液化不凝气经放空总管送火炬焚烧放空。在总管廊于放空总管接口附近设阀组，正常时送本项目提氦装置提氦，因故停运时可方便地切换按原设计送放空总管。 ② 催化脱氢单元 由于原料气(BOG再液化不凝气中) 约有最高约6.64%的氢气，由于氢不论常温的膜分离、PSA工艺还是低温工艺(低温精馏工艺技术难度高，投资和成本过高，不经济)，均难和氦有效分离，因此本项目采用催化氧化的方式脱除。同时由于BOG中氢含量高，温升高，需要控制催化剂的反应温度，采用循环脱氢方案。原料气和基于在线分析氢含量并按比例控制定量输送的纯氧混合在催化脱氢反应器内催化反应生成水而被脱除。为充分保证氢的脱除精度，因此反应配氧需要适度过量。装置设电加热器用于开车时升温，正常运行时则由反应热维持。因原料气组分波动，反应热不足以维持时，通过电加热维持。脱氢反应所用纯氧通过液氧气化并加热至常温后精确定量配比。现场设液氧储罐储存，定期补充。催化脱氢单元根据原料气的流量、在线监测氢含量及配氧量进行PID精确控制。具体工艺流程见图2-5。 ③ 原料气增压单元 催化脱氢后的过程气经原料气压缩机增压，冷却后分离冷凝水，并经精密除油后送脱水工序。 ③ 脱CO2、脱水单元 脱氢、增压后的过程气含饱和水，另外催化脱氢反应可能存在的微量副反应会产生微量二氧化碳。因此需要脱除二氧化碳和水。 原料气压缩机增压后的净化湿气经聚结式过滤器分离过滤夹带的微小水滴后首先经过脱碳塔吸附脱除微量CO2。来自脱碳塔的过程气送脱水吸附塔，通过分子筛吸附剂吸附脱水达到操作压力下水露点≤1ppm的标准，再经粉尘过滤器滤除可能存在的吸附剂粉尘后送低温提纯工序。 干燥脱水后的粗氦气（水分含量＜1ppm）送至低温提纯单元。再生气内循环，取自原料气调节阀前，经干燥、加热、再生、冷却、分离冷凝水后自调节阀后与原料气混合返回系统。具体工艺流程见图2-6。 ④ 低温提纯单元 来自脱水单元的净化干气送低温提纯冷箱，在铝合金板翅式换热器中和液氮以及分离、节流、复温后的其它冷流股换热、冷却，逐步冷却至液氮温区分离凝液，分离得到的液相为含甲烷约13%的污氮液。 液氮温区分离的气相进一步换热冷却至更低的温区进行分离，分离的液相换热复温出冷箱送去闪蒸分离。闪蒸分离后的液相换热复温出冷箱高点放空总管。闪蒸分离气相中氦含量相对较高，换热复温出冷箱送污氦回收单元回收。更低温区分离的气相氦含量已经提纯至98%左右，送低温纯化吸附塔在深低温条件下吸附脱除残留的烃类、N、O2、Ar，除了可能存在的氖以及残存的氢之外，其它杂质达到高纯氦的指标(催化反应脱氢可能因波动而超标，氖和氢均只能在氦液化装置的深低温纯化系统有效脱除)，经冷箱逐级换热复温至常温出冷箱，作为产品气送气氦充装系统。 低温提纯冷箱的冷源一方面来源于过程气本身的节流效应,另一方面来源于外加液氮及负压低温氮气。复温后的氮气就地高点排空。LNG温区以下温段冷箱采用高真空加多层绝热保冷，漏热率极低，充分确保液氮及以下温区的绝热保冷效果。具体工艺流程见图2-7。 ⑤ 气氦充装单元 来自低温提纯工序的产品氦气经缓冲、增压、冷却后送固定的氦气高压管束瓶组，充装系统设产品气指标在线分析系统及充装管路置换系统。置换作业产生的污氦气送污氦回收单元。充装系统设2套管系，可实现高压管束瓶组或高压管束车的无缝切换，确保生产连续不中断。 ⑥ 污氦回收 提氦装置操作中存在污氦气需要进行回收，包括：低温提纯冷箱产生的污氦气；低温纯化器产生的污氦气；气氦充装系统切换过程需要对管系进行吹扫、置换（甚至少数异常情况下需要对被污染的容器进行全面置换）。这些污氦气，通过污氦回收系统进行回收。污氦气经100m³污氦气囊进行缓冲，通过污氦回收压缩机增压后送催化脱氢入口加以回收。 ⑦ 氮气回收单元 提氦装置操作中有氮气产生，需要进行回收，包括：低温提纯冷箱产生的氮气、低温吸附器产生的氮气。这些氮气，通过氮气回收系统进行回收。氮气经过氮气回收压缩机增压后送至场站氮气管网。 ⑧ 放散系统 工艺装置中泄压及安全泄放通过放散管汇集送到放散总管，总管至提氦压缩机厂房顶部高点放空。 ⑨ 循环冷却水系统 本项目BOG提氦装置工艺冷却采用水冷，门站工艺冷却采用空冷，因此本BOG提氦装置内配套循环冷却水系统。 循环冷却水系统主要为脱氢、原料气增压、脱水、低温提纯、氦气充装、污氦回收及氮气回收单元提供冷却水。设置1套冷水机组，2台循环水泵，1台空冷器。夏天采用冷水机组，冬天采用空冷器。循环水采用工厂脱盐水，系统封闭循环，正常运行几乎无损失，检修或可能的微量机械泄露而需要的补充水来自天然气液化项目脱盐水装置生产拉运。 工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 工艺流程及产污环节图 ⑵ 产排污环节 ① 废气 主要为低温纯化工段中低温提取冷箱产生的污氮气。 ② 废水 项目主要废水为脱氢单元及脱水单元产生冷凝水、BOG装置的循环冷却水系统排污水及员工生活污水。 ③ 噪声 本项目噪声主要来源于原料气压缩机、氦循环压缩机、冷水机组、污氦回收压缩机、泵类等运行产生的噪声。 ④ 固废 本项目产生的固体废物主要为废催化剂（主要为钯系催化剂）、废分子筛、废活性炭、废机油及职工生活垃圾。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 大气环境 ⑴ 常规污染物 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》，佳县2022年1~12月空气质量状况统计结果见表3-1。 表3-1 佳县2022年1~12月空气质量状况统计表 污染物 评价指标 现状值 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 超标倍数 达标情况 SO2 年平均质量浓度（μg/m3） 8 60 / 达标 NO2 年平均质量浓度（μg/m3） 20 40 / 达标 PM10 年平均质量浓度（μg/m3） 51 70 / 达标 PM2.5 年平均质量浓度（μg/m3） 26 35 / 达标 CO 第95百分位浓度（mg/m3） 1.1 4 / 达标 O3 第90百分位浓度（mg/m3） 147 160 / 达标 由以上统计结果可知，佳县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。 ⑵ 特征污染物 ① 监测因子 根据本项目污染物排放特征，确定补充监测因子为非甲烷总烃、总烃。 ② 监测点位 本项目非甲烷总烃、总烃监测共引用1个监测点，监测点具体位置详见表3-2及附图7。 表3-2 监测点位与拟建项目位置关系表 监测点位 监测项目 相对于厂址方位与距离 备注 方位 距离（m） 佳县天然气液化项目厂区下风向 非甲烷总烃、总烃 SW 580 引用《佳县天然气液化项目环境影响报告表》中现状检测数据 ③ 监测时间及频次 陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2021年10月13日至10月15日对区域污染物现状进行了监测。项目共监测3天，每天4次。 ④ 监测方法 监测方法及依据见表3-3。 表3-3 监测项目及分析方法 监测项目 分析方法 最低检出限 非甲烷总烃 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》(HJ604-2017) 0.07mg/m3 总烃 0.06mg/m3 ⑤ 监测结果及评价 监测结果见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状监测结果统计表 监测点位 监测因子 监测结果（mg/m3） 标准值 （µg/m3） 最大浓度占标率(%) 超标 倍数 达标 情况 佳县天然气液化项目厂区下风向 非甲烷总烃 0.71~0.77 2.0 38.5 0 达标 总烃 2.54~2.64 5.0 52.8 0 达标 由上表可知，在监测期间，项目区环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）要求，总烃参照以色列相关标准（5.0mg/m3）也满足要求。 2、声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。3、生态环境 ⑴ 主体功能区划 本项目位于榆林市佳县，根据《陕西省主体功能区划》，本项目所属区域属于国家层面限制开发区域（重点生态功能区），项目与陕西省主体功能区划图位置关系见附图5。 ⑵ 生态功能区划 根据《陕西省生态功能区划》，项目所在区域在一级分区上属黄土高原农牧生态区，二级分区上属黄土丘陵沟壑水土流失控制生态功能区，三级分区上属黄土峁状丘陵沟壑水土流失敏感区，项目与陕西省生态功能区划图见附图6。 ⑶ 土地利用现状 根据现场调查，项目占地区域及周边土地现状分类主要为林地和工矿用地。项目站场占地范围内土地利用现状统计见表3-5，土地利用现状图见图3-1。 表3-5 项目用地范围内土地利用现状统计表 类别名称 用地面积（hm2） 比例% 林地 4.1300 99.01 工矿用地 0.0412 0.99 合计 4.1712 100 图3-1 项目用地范围内土地利用现状图 ⑷ 植被现状 根据植被类型及地理分布特征，佳县植被可分为三个区，即北部防风固沙林带区，西南丘陵沟壑农作物种植区，东南黄河沿岸土石天然草地和枣林区。项目所在地属北部防风固沙林带区，植被呈多样性，主要由杨树、沙柳、沙蒿等组成。植被类型见图3-2。 图3-2 植被类型分布图 ⑸ 动物现状 佳县野生动物有兽类、禽类和虫类。由于植被和生态平衡的破坏，兽类和禽类日趋减少，项目所在区域主要野生动物有野鸡、野兔等常见种，数量均不多。根据资料调查，本项目区域无国家特殊保护的野生动、植物等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目位于榆林市佳县榆佳经济技术开发区，项目厂界500m范围内无环境空气保护目标，距离项目最近的大气环境敏感点为场址西北侧910m处的稍店子村。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标。环境保护目标及保护级别见表3-6。 表3-6 环境保护目标及保护级别 环境 要素 坐标 保护 对象 相对 方位 厂界距离（m） 性质 人口（人） 保护级别 经度 纬度 环境 空气 / / / / / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求 地下水 项目厂界外500m范围内无地下水集中式引用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 生态 环境 植被、水土流失 区域生态环境不恶化 土壤环境 厂区 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 项目环境质量标准见表3-7。 表3-7 环境质量标准表 类别 标准名称及级(类)别 污染因子 标准值 单位 数值 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 SO2 年平均 μg/m3 60 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 1小时平均 mg/m3 2 《以色列环境标准》 总烃 1小时平均 mg/m3 5 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 等效A声级 dB(A) 昼间 65 夜间 55 2、污染物排放标准 项目污染物排放标准见表3-8。 表3-8 污染物排放标准表 类别 标准名称 标准等级 标准值 类别 限值 单位 废气 TSP 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） / 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 mg/m3 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 NHMC 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） / 周界外浓度最高点 ≤4.0 mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） / 厂房外监控点处1h平均浓度值 ≤10 mg/m3 / 厂房外监控点处任意一点浓度值 ≤30 mg/m3 SO2 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226- 2018）表3燃气锅炉大气污染物排放限值要求 / 烟囱出口 20 mg/m3 NOX / 50 mg/m3 颗粒物 / 10 mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） / 1 / 废水 本项目污废水综合利用，不外排 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表1 昼间 70 dB(A) 夜间 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 昼间 65 dB(A) 夜间 55 一般固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） / 按相关要求执行 危险废物 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） / 按相关要求执行 |
| 其他 | 根据国务院大气污染防治行动计划第五条第十七款的规定，结合项目工艺及排污特点，确定总量控制指标。现有工程全厂总量控制指标为： SO2：0.114t/a、NOX：0.277t/a。 排放总量最终以环保行政主管部门批复为准。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 大气环境影响分析 施工期间的大气污染源主要为施工扬尘、焊接工序产生的焊接烟气、防腐产生的防腐废气、工程车及运输车辆排放的尾气及扬尘，主要污染物有NOx、SO2、CO及颗粒物。 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘产生量及影响大小与建筑材料性质、施工的机械化程度和管理水平、施工天气状况等诸多因素有关，是一个比较复杂、难以定量的问题。如扬尘的数量与细微颗粒的比例、物料的含水量以及环境风速的大小有关，颗粒越细，含水量越小，风速越大，则进入空气的扬尘越多。通过采取洒水抑尘及适当的遮掩、施工屏障或临时砖墙等方式措施后，据可研资料，施工场地扬尘是无组织排放，周界外最高浓度1.0mg/m3，同时施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，但这种污染是局部的、短期的，不产生累积，工程完成之后这种影响就会消失，故项目施工期对大气环境影响较小。 ⑵ 施工机械废气 施工机械（主要包括推土机、挖沟机等）及运输车辆产生的尾气对局部大气环境会造成影响，其主要污染物为NOx、CO和HC。评价要求施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单、《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1中的Ⅱ类、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）、榆林市人民政府《关于禁止使用高排放非道路移动机械的通告》（2020年5月15日）中相关标准限值要求，可减少尾气排放对环境的污染，项目施工期应加强施工机械和车辆管理，经常对施工机械和车辆进行保养和维护，减少废气排放。施工机械及车辆产生的污染物的排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，主要局限于施工作业场区，且为暂时性的，故施工期机械废气影响对周围环境影响小。 ⑶ 焊接废气影响 本项目管道组焊时，将采用向下焊接，目前这种工艺非常成熟，在管道安装行业中的应用相当普遍。本项目管线施工焊接过程中将会产生少量焊接烟气，主要污染因子是NOx、O3、MnO2、Fe2O3，由于焊接烟气分散于各个焊接点，且区域扩散条件下，因此，焊接烟气对大气环境的影响较小。 ⑷ 防腐废气 项目使用的管道是经过防腐处理后的成品管道，项目只在管道敷设补口补伤时产生防腐废气，产生量较少，防腐废气主要污染物为非甲烷总烃，而且管线周围地域开阔，因此防腐废气经大气扩散后对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要有施工人员生活污水及管道试压后排放的工程废水。 本项目施工期施工人员约为20人，施工人员生活用水量按每人每天65L计，污水产出系数0.8，则生活污水量约1.04m3/d。生活污水的主要污染物是COD、NH3-N、SS等。项目施工人员产生的生活污水主要依托本公司天然气液化厂处理。管道试压一般采用清洁水，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物，污染物含量少，沉淀后用于厂区抑尘。 综上所述，本项目施工期对地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆产生的，但这种影响是暂时的，施工结束后即可消失。而且一般设备的运作都是间歇性的，因此产生的噪声有无规则、强度大、暂时性等特点。由于施工设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难。因此本评价按点源衰减模式计算施工机械噪声的距离衰减（不考虑遮挡衰减），其施工机械噪声预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考位置距离声源的距离，m。 类比同类型项目施工机械设备，本项目施工机械不同距离处噪声级见表4-1。 表4-1 施工机械在不同距离的噪声影响预测结果 单位：dB(A) 机械名称 距声源不同距离（m）处的噪声贡献值 1 5 10 30 50 70 100 200 挖掘机 / 80 60.0 50.4 46 43 40 33.9 吊管机 / 75 55.0 45.5 41.0 38.1 35 28.9 电焊机 / 80 60.0 50.4 46 43 40 33.9 发电机 / 80 60.0 50.4 46 43 40 33.9 推土机 / 74 54.0 44.5 40.0 37.1 34.0 27.9 空压机 / 83 63.0 53.4 49.0 46.0 43.0 36.9 载重车辆 / 80 60.0 50.4 46 43 40 33.9 由预测结果可得，施工作业昼间主要机械在10m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间最低70dB（A）要求限值；而在夜间管道作业50m以外即可达标（夜间55dB(A)）。 整体来说，施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，所以项目施工期对声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工中的固体废物主要来源于废弃土石方、废弃物料和生活垃圾。 ⑴ 废弃土石方 根据项目可研，本项目管线总长度为5.3km，管沟开挖土石方量约4800m3，管沟开挖采取分层开挖、分段开挖，分层堆放，施工以机械施工为主，局部地段采用人工施工。根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中要求，管沟回填土应高出地面0.3m以上，用来弥补土层沉降的需要，管道开挖土方全部回填，剥离表土全部用于复耕和绿化覆土，无弃方产生。 ⑵ 废弃物料 施工废料主要包括焊接、防腐作业中产生的废焊条、废保温、防腐材料、废漆桶、站场施工过程中产生的废混凝土等。根据类比，施工废料产生量约为0.2t/km，本工程管线总长5.3km，施工过程产生的施工废料量约为1.06t。施工废料部分可回收利用，剩余废料送填埋场填埋处置，废漆桶委托有资质单位处置。 ⑶ 生活垃圾 本项目施工期产生的生活垃圾交由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 综上所述，本项目施工过程中产生的固体废物都得到了合理有效的处置，随着施工期结束，产生的影响逐渐消失。 5、生态环境影响分析 项目总占地为58245m2，其中永久占地41725m2（其中站场41712m2，管线标识牌占地13m2），临时占地16520m2。项目位于榆佳经济技术开发区内，施工范围仅涉及开发区内，主要影响区域为生态敏感性一般的区域，施工过程中对生态环境的影响主要表现在：施工过程中的场地开挖对土地造成扰动影响，堆填土石方、场地平整等工程引起水土流失量增加，引起局部生态环境恶化。 项目管线采用埋地敷设方式，待施工完成，地貌大多能恢复。通过施工期严格控制施工范围，尽量减少施工占地对周围土壤和植被的破坏，加快落实临时占地范围内植被恢复措施，可使项目施工对生态环境的影响降到最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 ⑴ 生产过程废气 本项目运行过程中产生的废气主要为低温提取冷箱产生的污氮气。 根据设计资料，低温提取冷箱产生的污氮气产生量约为1488.21t/a，主要污染物为 N2，无污染，直接排空处理。 ⑵ 锅炉烟气 ① 污染物核算 本项目燃气锅炉使用产污系数法核算工业废气量，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）中燃气工业锅炉产污系数计算，工业废气量产污系数为107753Nm3/万m3-原料，二氧化硫产污系数为0.02S kg/万m3-原料，其中S取100。 项目厂区生活采用2台2.8MW采暖热水炉（1用1备），废气经1根8m高烟囱排放。根据设计资料，该锅炉年消耗天然气57.08万m3，经核算，项目锅炉SO2排放量为0.114t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度为18.44mg/m3。经类比《陕西烽火电子股份有限公司锅炉煤改气项目》，天然气锅炉颗粒物排放浓度取8mg/m3，NOx排放浓度取45mg/m3。综上，项目锅炉污染物SO2、NOX、颗粒物排放浓度可满足陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226- 2018）表3燃气锅炉大气污染物排放限值要求。项目燃气锅炉只在供暖季运行，年供暖时间为1800h。 表4-2 燃气锅炉烟气量、二氧化硫及氮氧化物产生量一览表 锅炉型号 燃气量 万Nm3/a 废气量Nm3/h SO2 t/a NOX t/a 颗粒物 t/a 年运行时间h 排放浓度mg/m3 SO2 NOX 颗粒物 卧式燃气常压热水锅炉（CWNS-2.8） 57.08 3416.97 0.114 0.277 0.049 1800 18.44 45 8 ② 废气污染源参数 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-3。 大气污染物年排放量核算结果如下： 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 主要排放口合计 -- 0 一般排放口 1 锅炉废气排气筒 SO2 18.44 0.063 0.114 NOX 45 0.154 0.277 颗粒物 8 0.027 0.049 一般排放口合计 SO2 0.114 NOX 0.277 颗粒物 0.049 有组织排放总计 有组织排放量总计 SO2 0.114 NOX 0.277 颗粒物 0.049 ⑶ 生产装置及管道不严密处的泄漏气体 生产装置及管道不严密处的泄漏气体，主要为BOG再液化不凝气。根据建设单位调研项目BOG气体组分，主要组分为甲烷14.7%，氦气8.5%，氮气74.1%等，基本不含乙烷和丙烷等非甲烷总烃类气体。甲烷对人体基本无毒，国家对天然气中的甲烷没有指定环境质量标准，因此本次环评不对生产装置及管道不严密处的泄漏气体进行定量分析企业应加强管理，减少无组织排放量。 ⑷ 非正常工况排放废气 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目非正常工况主要为安全阀超压释放的放空气，主要物质为BOG气体，主要成分为甲烷，一次性最大排放量为400Nm3/h，本项目非正常工况按每年最多产生2次，每次持续时间不超过15分钟（发现后马上停止生产）。 本项目设置安全阀，非正常工况下，安全阀放空后的BOG气体直接进入天然气液化项目现有1套火炬系统燃烧处理，根据工可报告及企业提供资料,该套系统为自动控制系统，保证了非正常工况下，废气能够及时有效的得到处理。但甲烷属于温室效应气体，一旦发生泄露对环境造成影响。因此，企业应加强日常设备管理，避免非正常工况出现，一旦发现马上停止生产，避免污染物产生，对环境造成影响。 2、水环境影响分析 ⑴ 生产废水 ① 脱氢单元及脱水单元产生冷凝水 生产装置中BOG系统为密闭式工艺系统，脱氢单元中氢气和氧气发生反应生成的水经氮冷却器、脱氢冷却器冷凝析出，被脱水系统中水分离器进行分离，产生液态水。脱水单元中因吸收水分离器分离出来的气态水而饱和的分子筛干燥器，经电加热器加热的脱除水分的氦气吹扫再生，含水的氦气经再生气冷却器冷却后水分冷凝析出，被再生气分离器进行分离，产生液态水。根据设计资料，该部分水产生量约290m3/a，生产废水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排。 ② 循环冷却水系统排水 根据费书安-《工业水处理》中循环冷却水系统补充水量的计算可知，循环系统的排污量占循环水量的0.1%，本装置设计循环水量为50m3/h，则本项目实施后循环冷却水系统排水量为0.05m3/h，水质简单，用于厂区抑尘。 ⑵ 生活污水 项目劳动定员35人，生活污水产生量为2.1m3/d（93.6m3/a），生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂。 本项目无外排废水，不会对项目周边水环境产生影响。 3、声环境影响分析 ⑴ 噪声源强 本项目运营期主要噪声源为压缩机、真空泵、循环水泵等，噪声的声压级一般在75～100dB(A)左右，项目噪声源强详见表4-4。 表4-4 运营期噪声源强一览表 声源名称 数量 声源 类型 噪声源强 dB(A) 治理措施 治理后噪声值dB(A) 备注 原料气压缩机 2 间断 100 低噪设备、建筑隔声，布置于提氦压缩机厂房内 75 1用1备 污氦回收压缩机 2 间断 100 75 1用1备 氦气充装压缩机 2 间断 100 低噪设备、建筑隔声，布置于充装厂房内 75 1用1备 氮气回收压缩机 2 间断 100 75 1用1备 冷水机组 1 连续 100 低噪设备、基础减震、厂房隔声 75 / 氮气真空泵 1 间断 75 噪设备、基础减震、厂房隔声 60 / 置换真空泵 1 间断 75 低噪设备、基础减震、厂房隔声 60 / 循环水泵 1 连续 75 低噪设备、基础减震、厂房隔声 60 / 根据风井场地平面布置和噪声源分布，各噪声源与厂界距离见表4-5。 表4-5 各噪声源与厂界距离一览表 噪声源 预测噪声源dB(A) 噪声源距各预测点距离(m) 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 原料气压缩机 75 153 41 45 164 污氦回收压缩机 75 153 41 45 164 氦气充装压缩机 75 81 67 119 141 氮气回收压缩机 75 81 67 119 141 冷水机组 75 141 47 56 158 氮气真空泵 60 64 77 135 170 置换真空泵 60 64 70 140 177 循环水泵 60 150 35 45 170 ⑵ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ① 室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0—参考位置处的声压级，dB(A)； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； а—车间平均吸声系数，取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； ② 噪声贡献值计算 项目声源对预测点产生的贡献值的计算公式如下： 式中：Leqg—项目声源对预测点的贡献值，dB(A)； Ti—在T时间内i声源工作时间，s； Tj—在T时间内j声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； ⑶ 预测结果 本项目厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 厂界噪声预测结果一览表 厂 界 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 噪声贡献值dB(A) 43.2 49.4 47.6 39.9 评价标准dB(A) 昼间：65 夜间：55 本项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，以及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括废催化剂、废分子筛、废活性炭、废机油以及生活垃圾等，本项目固体废物产生及处置情况见表4-7。 表4-7 固体废物产生及处置情况一览表 序号 名称 类别代码 产生量 处置去向 1 废催化剂 HW50 2.02t/5a 更换后使用密闭罐暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理处置。 2 废分子筛 HW49 0.2t/5a 3 废活性炭 HW49 0.1t/5a 4 废机油 HW08 0.2t/a 暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。 5 生活垃圾 -- 5.8t/a 统一收集后交由环卫部门处理 ⑴ 废催化剂 项目原料气需要进入加氧除氢系统中的脱氢反应器进行除氢，采用高纯氧在脱氢催化剂的作用下与原料气中的氢反应生成水，达到除氢目的。催化脱氢后的气体中会含有残留氧气需要脱除，而原料气中还含有一定量的甲烷，因此采用催化反应脱氧工艺脱除。根据建设单位提供资料，脱氢及脱氧催化剂为钯系催化剂，装填量分别为220kg/次和1800kg次，每5年更换一次。故废催化剂产生量为2.02t/5a，更换后使用密闭罐暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理处置。 ⑵ 废分子筛 脱水系统中干燥器采用分子筛对加氧除氢系统中水分离器分离出来的气态水进行吸收，分子筛吸附饱和后进行吹扫再生。根据建设单位提供资料，干燥剂主要成分为 Al2O3、SiO2，干燥剂装填量为200kg/次，5年更换一次。故废干燥剂产生量为0.2t/5a，更换后由密闭罐暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。 ⑶ 废活性炭 项目真空冷箱中设有低温吸附器（内附活性碳吸附剂），该吸附器在低温环境下使用活性炭对氦气中氮气进行吸附，活性炭吸附饱和后进行解吸再生。废活性炭产生量按照活性炭装填量计算。根据建设单位提供资料，低温吸附器活性炭装填量为100kg/次，5年更换一次，故脱氮吸附器废活性炭产生量为0.1t/5a，更换后由密闭罐暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。 ⑷ 废机油 泵类养护养护产生的废机油，产生量约为0.2t/a，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。 ⑸ 生活垃圾 本项目劳动定员35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量共计5.8t/a，生活垃圾交由环卫部门送垃圾填埋场填埋。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，处置率100%，固体废物对周围环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目运行期不会发生占地和破坏植被等生态影响，施工期结束后对施工作业带及时进行土地整治和植被恢复，防止发生新的土壤侵蚀。BOG提氦装置区四周进行绿化，对局地的生态环境影响起到一定缓和作用。 综上所述，项目运营期不会对区域生态环境产生明显影响。 7、环境风险影响分析 本项目涉及的主要危险物质为天然气。项目主要事故类型为管线天然气泄漏及引起的火灾、爆炸事故。经过环境风险潜势初判本工程大气环境为Ⅰ，大气评价等级为简单分析，所以环境风险评价仅做简单分析。在采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的，具体内容见风险专题。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目位于榆林市佳县王家砭镇榆佳经济技术开发区。根据多规合一检测结果表明本项目不涉及环境敏感目标，占地区域不涉及生态红线，无重大环境制约因素。根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）符合性分析，建设项目布局合理。项目在建设中严格执行环评和设计中提出的污染防治和生态恢复措施后，项目建设对环境造成的影响可控制在可接受范围内。从环 境保护角度分析，项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 ⑴ 施工扬尘 为了最大限度减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》（榆办字[2023]33号）、《佳县2023年生态环境保护二十三项攻坚行动方案》等相关文件要求，本次评价提出以下具体措施： ① 施工场地做到周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖湿法作业、车辆清洗、渣土车辆封闭运输。土方开挖、基础施工、渣土运输等施工阶段采取洒水、覆盖、冲洗等防尘措施，建筑工地四周定期洒水，严控扬尘污染，严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度。 ② 土方挖掘完后，要及时回填和平整，同时防止水土流失；回填土方时，对干燥表土要适时洒水，防止粉尘飞扬；对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工剩余土石方及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③ 物料堆场应采取适当的洒水和覆盖等防尘措施；易飞扬的散体材料应采取遮盖，运输时采取良好的封闭运输，装卸时采取有效措施，减少扬尘。 ④ 尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。应尽量选用质量高，对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维护保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 ⑤ 加强物料堆放扬尘监管。施工现场尽量实施建材统一堆放管理，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂；筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向，距离在200m以上；遇恶劣天气加蓬覆盖，必要时设围栏，并定时洒水防尘，减少堆存量并及时利用。 ⑥ 加强施工管理，避免在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业。对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水防尘；严把施工进度，尽量减少管线分段施工的长度，以减少管沟开挖后的土方堆存时间； ⑦ 在道路两端设置工程概况标志牌，标志牌上必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。强化施工期环境监督管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。 ⑵ 施工机械尾气 施工机械尾气排放量的大小与运输量、车辆的类型以及运行的工况有关。随着各类施工机械进入施工区域，机械尾气排放量相应增加，释放出一定量的NO2、CO、CmHn等污染物，由于施工期较短，且施工机械分布较分散，因此机械尾气影响小，且随施工期结束而终止。 评价要求，施工单位使用的施工机械中非道路移动设备应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单中的第四阶段要求，符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）表1中的Ⅱ类限值要求，符合《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）相关要求，符合榆林市人民政府《关于禁止使用高排放非道路移动机械的通告》（2020年5月15日）相关要求，并使用合格高质量的油品，并定期进行维护保养，可做到施工机械尾气的达标排放。 ⑶ 焊接废气 本项目管线施工焊接过程中将会产生少量焊接烟气，管道焊接时采用CO2保护焊，选用正规厂家生产的焊条。 ⑷ 防腐废气 项目只在管道敷设补口补伤时产生防腐废气，产生量较少，管线周围地域开阔，防腐烟气无组织排放，所以对空气环境影响较小。 2、废水 ⑴ 施工材料如含有毒有害物质的建材、油料、化学品等的堆放应远离各类水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方，各类物料应备有防雨遮雨设施，必要时应设围栏，以免有害物质被雨水冲刷进入水环境。 ⑵ 施工期应设置沉淀池对施工废水进行澄清处理，上清液可回用于施工机械和车辆冲洗、道路洒水等环节，不外排。 ⑶ 选用先进的设备、机械，加强施工机械设备的维修保养，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量，从而减少含油污水的产生。 ⑷ 管道试压一般采用清洁水，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物，污染物含量少，在试压结束后经沉淀后收集用去厂区绿化抑尘。 ⑸ 施工人员生活污水依托该公司液化处理厂处理。 3、噪声 ⑴ 选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强； ⑵ 机械施工噪声具有突发、无规则、高强度等特点，应加强施工管理，合理安排施工作业时段，尽量避免在午间（12:00~14:00）、夜间（22:00~次日6:00）进行施工作业。尽量加快施工，采取利用移动式或临时声屏障等降噪措施，减少对其周边的影响； ⑶ 运输车辆在经过村庄、居民区等环境敏感点处应减速慢行，禁止鸣笛。夜间尽可能避免输送原料，夜间生产应严格管理，水泥罐车在装卸料及运输过程中尽量减少鸣笛，文明行车； ⑷ 为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理，对施工人员进行文明施工教育； ⑸ 加强施工组织管理，提高机械化程度，缩短施工工期。 随着施工期的结束，施工噪声的影响即将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为。 4、固体废物 ⑴ 本项目施工废料部分可回收利用，剩余废料送填埋场填埋处置。 ⑵ 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期收集处置。 5、生态环境 ⑴ 施工期主要生态保护措施 为了保护生态环境，最大限度地减少施工作业对生态环境的影响，确保将生态环境影响降到最低程度，制定并执行切实可行的施工期生态环境保护措施尤为重要。施工期主要生态保护措施包括： ① 避让措施 a.在选线时应避让区域生态敏感区，尽量利用植被覆盖率低的草地、荒地。 b.堆放建筑材料占地、施工人员临时占地、场内临时道路等临时占地尽量选用已征土地，不占用项目周围区域，以减少对植被、土壤的破坏。 ② 管沟开挖工程措施 a.管沟开挖坚持“分层开挖、分层堆放、分层回填”。 b.分层开挖：管沟开挖前，应先清除地表杂物，然后将表层0.3m的表面耕植土开挖，然后进行底层土开挖，如遇机械开挖，则层底预留0.2-0.3土层由人工开挖至设计高程，并进行表面找平。 c.表层土保护措施：应将厚约0.3m的表层土与底层土剥离，应将表层土与沟底土分开堆放，并将表层土远离管沟堆放。如遇特殊地带没有堆放条件的，应将表层土装入麻袋堆放于场地外，待施工结束后及时回填。 d.分区堆放：开挖土方应在施工沟边另一侧堆放，堆土高度小于1.5m，且距沟边缘不得小于1.2m，应将表层土与沟底土分开堆放，底层土堆放在靠近管沟，表层土堆放应远离管沟，以免被底层土或施工材料污染。如开挖时涉及到石方的，应将石方与土方分开堆放，石方堆放在靠近管沟侧。 e.分层回填：对施工中挖出的土方应及时回填，尽量减少开挖土方的临时堆放时间。填土前要清除基底垃圾、树根等杂物；管顶上方0.5米的填土层应回填细粒土壤，夯实后，按照挖土层顺序再分层铺摊填土。填方完成后，表面进行拉线找平。 f.严格按照设计规范施工，禁止强推强挖式放坡施工，防止废弃砂石任意放置和随意滚落，同步实施水土保持和植被恢复的措施。 ③ 临时占地植被恢复措施 本次植被恢复方案应综合考虑佳县的气候及项目地的优势种植被等。施工结束后对临时性占地及时采取种草，建议选择柠条、蒿类、沙棘等植物进行植被恢复，以重建生态系统，林地进行生态补偿时，应优先选择紫穗槐和柏树松树等，同时避免外来物种的入侵，恢复地块应选择评价区域内的荒草地及裸地等区域实施植被恢复，同时预留生态补偿经费。 ④ 沙区治理措施 本项目位于榆林市佳县，陕北地区属于陕西省水土流失重点区，因此按照《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）要求，施工期采取以下沙区治理措施：管线开挖产生的表土统一收集后在指定地点堆放，表土堆存时用盖土防尘网进行覆盖。施工期结束后，立即对管线区域进行表土回填，并且进行植物移栽来进行生态恢复，环评建议种植抗干旱类的灌木和草地（如柠条、油松和冰草）以保证林草总盖度达到40%以上。林草移栽后，应定时巡逻，遇到枯死林草应该尽快补种，以防止治理区沙化。同时设置警示牌，防止因为人为活动导致治理不达标。采取以上措施后，治理区能达到防沙治沙要求。 ⑤ 加强生态保护宣传教育工作 施工前后，应加强生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边，特别是环境较为敏感的路段，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建项目所采取的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度，明确环保职责。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 本项目运营期废气主要是低温提取冷箱产生的污氮气、锅炉烟气以及生产装置和管道不严密处的泄漏气体。 项目通过采用密闭工艺、加强管理，减少装置跑冒滴漏，及时更换损坏的管件、阀门；加强泄漏检测，检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复；建立泄漏检测台账等措施减少无组织排放；锅炉烟气通过低氮燃烧+8m高排气筒排放。 2、水环境污染防治措施 本项目运营期废水主要是加氧除氢系统及脱水系统产生冷凝水、循环冷却水系统排水以及生活污水。生产废水产生量约290m3/a，生产废水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排。循环冷却系统排污水产生量约400m3/a，通过装置区地沟收集后用于厂区抑尘；生活污水产生量为2.1m3 /d，经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂。 3、噪声污染防治措施 本项目噪声源主要为压缩机、真空泵、循环水泵等生产设备产生的噪声，噪声源强约为75~100dB (A)。通过基础减震、隔声、消声及距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业场界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准要求，噪声对周围声环境的影响较小。 4、固体废物处置措施 本项目运营期产生的固体废物主要为废催化剂、废分子筛、废活性炭、废机油以及生活垃圾等等。废催化剂、废分子筛、废活性炭、废机油属于危废，采用专用容器收集后暂存于危废间，定期交有资质的单位进行处置；生活垃圾经统一收集后，由环卫部分定期收集处置。 综上，项目产生的固体废物均可得到有效处置，措施可行。 5、生态环境保护措施 本项目运营期分为站场和管线区域，站场区域场地全部硬化处理，四周进行绿化，运行期加强绿化植被管理维护，如发现未成活的及时补种并抚育成活。由于施工结束后需对管道沿线进行适当的复垦，对本地区生态系统而言，工程建设没有影响生物的多样性，没有改变生态系统结构，也没有破坏生态系统的连续性，因此，本地区的生态系统功能和可持续利用性没有受到影响。 6、运营期环境监测计划 本项目运营期环境监测计划见表5-1。 表5-1 运营期环境监测计划表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 无组织废气 上风向1个对照点，下风向3个监控点 总烃、非甲烷总烃 1次/年 噪声 厂界四周各设1个监测点 等效A声级 1次/季，昼、夜各1次 |
| 其他 | 本项目其它环境管理方面的要求： ⑴ 工程建设必须严格执行“三同时”制度。并且项目建成投产后要加强环保设施的维护与管理，杜绝事故排放。 ⑵ 公司应设置专职人员进行安全环保管理，在施工期、营运期制定安全环境管理制度，贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规。 ⑶ 充分重视生态保护工作，制订详细的施工方案，在施工作业完成之后，种植适应当地自然条件的优势物种，及时进行植被恢复。 ⑷ 根据《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》（榆政办发［2021］19号）相关要求，建立一般危险废物管理台账，转移过程严格执行《危险废物转移管理办法》相关规定要求。 ⑸ 公司设立环境管理机构，完善自行监测方案，并定期自行或委托第三方监测机构开展污染源监测。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为18350.68万元，其中环保投资212.4万元，占项目投资总额1.16%。本项目环保投资估算见表5-2。 表5-2 项目环保投资估算表 时期 类别 污染源 污染治理措施 环保投资 （万元） 施工期 废气 施工扬尘、焊接烟气、防腐废气、工程车及运输车辆排放的尾气及扬尘 施工围挡、洒水抑尘，封闭运输等。 6.5 废水 施工废水 试压废水，经沉淀池沉淀后用于抑尘 2.4 生活污水 依托本公司天然气液化项目处理厂 依托 噪声 施工机械 选用低噪声设备、合理安排作业时间、禁止夜间施工等 / 固废 废弃物料 部分回收利用，部分送填埋场进行处理 4.5 弃土方 就地平整土地，进行植被恢复 2.0 生活垃圾 分类后由环卫部门统一处理 0.5 生态 植被破坏、 水土流失 临时占地为16520m2，进行植被恢复 135 运营期 废气 低温提取冷箱产生的污氮气以及生产装置和管道不严密处的泄漏气体 加强管理，减少装置跑冒滴漏，及时更换损坏的管件、阀门；加强泄漏检测，检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复；建立泄漏检测台账。 12 废水 生产废水 收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排；循环冷却系统排污水通过装置区地沟收集后用于厂区抑尘。 / 生活污水 经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂 4.6 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等 16 固废 危险废物 废催化剂、废分子筛、废活性炭、废机油属于危废，采用专用容器收集后暂存于危废间，定期交有资质的单位进行处置 2.4 生活垃圾 生活垃圾经统一收集后，由环卫部分定期收集处置 0.5 生态 绿化 场内加强绿化种植，管线巡检时植被破坏的恢复水土保持 8.0 风险 采取风险防范措施和风险事故应急处理措施，编制环境风险应急预案 18 合计 / 212.4 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格控制施工作业带宽度、施工机械和作业人员的活动范围，防止大型机械碾压、施工人员踩踏，造成表层土壤板结，破坏表层土壤结构；②优化施工方式，优化临时占地，尽可能少占或不占；③开挖土方应做好表土保存，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，熟土回填至上方，有利于后期植被恢复； ④施工过程采取严格的水土保持措施，控制水土流失进一步减少对植被的破坏；⑤加强施工管理，严禁骚扰、惊吓和驱赶野生动物，减少夜间作业，避免灯光噪声对夜间活动动物的惊扰；⑥合理安排工期，避开雨季、大风天气施工，施工结束后，切实做好土地恢复工作。 | 完成临时占地植被恢复，主要种植柠条、沙柳、沙打旺等本土植物 | 加强站场周边及管道沿线绿化植被管理和养护。 | 站场周边及管道沿线加强绿化，改善生态环境 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 试压废水，经沉淀池沉淀后用于抑尘。 | 合理处置 | 生产废水收集后定期装车外运至陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司生产废水处理装置达标处理，不外排；循环冷却系统排污水通过装置区地沟收集后用于厂区抑尘。 | 合理处置 |
|  | 生活污水依托本公司天然气液化项目处理厂 |  | 生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水处理厂 | 合理处置 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 厂区地面采取分区防渗措施 | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备、合理安排作业时间、禁止夜间施工等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、厂界建设围墙和绿化带 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强管理，文明施工，洒水抑尘，施工场地固化，封闭运输等 | 满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求 | 锅炉烟气经“低氮燃烧+8m高排气筒”排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226- 2018）表3燃气锅炉 |
| 固体废物 | 废弃物料部分回收利用，部分送填埋场进行处理， 弃土方就地平整土地，进行植被恢复，生活垃圾分类后由环卫部门统一处理 | 处置率100% | 危废废物采用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处置，生活垃圾收集后由环卫部门定期收集处置 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定应急操作规程，按时巡检，定期检查各种设备，加强宣传教育，编制突发环境事件定应急预案。 | 环境风险可控 |
| 环境监测 | / | / | 按照环境监测计划开展监测。 | 满足相关标准要求 |
| 其他 | 设立环境管理机构，本项目投产后完善环境管理机构及环保管理职责，完善自行监测方案，并定期自行或委托第三方监测机构开展污染源监测。 |

# 七、结论

BOG提氦及佳县天然气液化配套设施建设项目符合国家产业政策，符合“三线一单”、榆林市“多规合一”等相关要求，选址基本合理。在落实项目可研、设计及环评报告提出的污染防治及生态恢复措施后，各类污染物均能达标排放，对生态环境影响可得到减缓。从环境保护角度分析，项目建设可行。

# BOG提氦及佳县天然气液化配套设施建设项目环境风险专项评价

建设单位：佳县宏远天然气有限责任公司

编制日期：2023年8月

# 1 评价依据

## 1.1 编制依据

### 1.1.1国家法律法规及部门规章

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正；

⑶《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

⑷《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展和改革委员会第29号令；

⑸《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

⑹《石油天然气开采业污染防治技术政策》，环境保护部公告，2012 年第18 号；

⑺《陕西省煤炭石油天然气开发生态环境保护条例（修订）》 ，2019年9月27日第二次修订；；

⑻《关于印发石油天然气开采等四个行业建设项目环境影响评价文件审批要点（试行）的通知》；

⑼《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

⑽《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

⑾《危险化学品安全管理条例》，国务院令第344号。

### 1.1.2技术标准、规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

⑶《油田油气集输设计规范》（50350-2015）；

⑷《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

⑸《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）。

## 1.2风险源调查

本项目新建3条天然气输气管线项目，涉及的危险物质为天然气及火灾爆炸事故次生的CO，可能存在风险的单元主要为输气管线。输气管线发生如发生泄漏，引起甲烷的释放，将会导致爆炸、火灾事故，造成周边区域环境污染。

## 1.3风险潜势初判

#### 1.3.1 环境风险潜势

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表1.3-1确定环境风险潜势。

表1.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害 （P1） | 高度危害 （P2） | 中度危害 （P3） | 轻度危害 （P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

#### 1.3.2 P的分级确定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表1.3-2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表1.3-2  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

⑴ Q值计算

根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q<10；⑵10≤Q<100；⑶Q≥100。

项目涉及危险物质主要为原料天然气（甲烷），可能发生的风险事故主要是输气管线破裂造成天然气泄漏。本次评价共涉及3条管道，选取最长的榆佳经济技术开发区门站气源管道进行本次风险预测，该管线全长3.6km，管径DN300mm，设计输送压力10MPa。

由理想气体状态方程：PV=nRT，

式中：P——压强（Pa），

V——气体体积(m³)，

T——温度(K)，

n——气体的物质的量(mol)，

R——摩尔气体常数（也叫普适气体恒量）(J/（mol.K）)，取值8.314。在常温25℃下，则有n/V=P/RT=10×106÷（8.314×298.15）=4034.18mol/m³，

再乘甲烷分子量得到天然气密度：16×4034.18mol/m³＝64.55kg/m³。

该管道内天然气总体积计算公式如下：V=S·L=πR2·L（R为内径，L为管道的长度）V=3.14×0.152×3600=254.34m3

则管线中的天然气量为254.34×64.55/1000=16.42t。

表1.3-3  危险物质数量与临界量比值

| 类别 | 危险物质名称 | 最大储存量（q） | 临界量（t） | 危险物质与临界量的 比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输气管线 | 天然气 | 16.42 | 10 | 1.642 |

根据计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=1.642，1≤Q<10。

⑵ 行业及生产工艺

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表1.3-4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为：

⑴M＞20；⑵10＜M≤20；⑶5＜M≤10；⑷M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表1.3-4  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氦工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |

本项目为天然气管线项目，M分值为10，确定本项目行业及生产工艺（M）为M3。

综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为1≤Q<10，项目行业及生产工艺（M）为M3。综合上述结果，根据表1.3-2分析，项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。

#### 1.3.3 环境敏感程度（E）的分级确定

⑴ 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1.3-5。

表1.3-5  大气环境敏感程度分级

| 类别 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

根据环境敏感目标调查结果，本项目管线沿线200m范围内没有敏感目标，确定本项目大气环境敏感程度分级为E3。

⑵ 地表水环境

管线段地表水功能敏感性分区见1.3-6，环境敏感目标分级见表1.3-7，地表水环境敏感程度分级见表1.3-8。

表1.3-6   地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 | 项目涉及天然气运输管线，无废水外排，事故状态下天然气不会溶于周围地表水体。 判定本项目地表水环境敏感性为 F3级。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

根据上表可知，项目管线段地表水环境敏感特征为低敏感F3级。

表1.3-7   环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 项目涉及天然气运输管线，无废水外排，事故状态下天然气不会溶于周围地表水体。项目不涉及类型1和类型2包括的敏感保护目标。 判定本项目环境敏感目标敏感性为 S3级。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |  |

根据上表可知，项目环境敏感目标分级为S3级。

表1.3-8    地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度分级为E3级。

⑶ 地下水环境

项目管线段地下水功能敏感性分区表1.3-9，包气带防污性能分级见表1.3-10，地下水环境敏感程度分级见表1.3-11。

表1.3-9   管线段地下水功能敏感性分区表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. | 根据工程各控制点坐标确定项目路由走向调查评价范围内无集中式、分散式饮用水水源井。 判定本项目地下水环境敏感特征为较敏感G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

根据上表可知，项目管线段地下水环境敏感特征为敏感G3。

表1.3-10    包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 经查阅相关资料，项目场址区域地下基础第一岩（土）层为黄土层，岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s＜K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 | 本项目包气带防污性能分级为D2 |

根据上表可知，项目管线段包气带防污性能分级为D2。

表1.3-11    地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据上表可知，本项目管线段地下水环境敏感程度分级为E3级。

#### 1.3.4 评价等级

表1.3-12  环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

表1.3-13  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境要素 | E的分级 | P的分级 | 环境风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险 | E3 | P4 | Ⅰ |
| 地表水环境风险 | E3 | P4 | Ⅰ |
| 地下水环境风向 | E3 | P4 | Ⅰ |

经过环境风险潜势初判本工程大气环境地表水、地下水均为Ⅰ，进行简单分析，无需设置评价范围。

# 2.环境风险敏感目标概况

根据调查，本项目位于榆林市佳县王家砭镇榆佳经济技术开发区，管线沿线200范围内无大气环境敏感目标。

# 3.环境风险识别

## 3.1物质危险性识别

本项目涉及的风险单元为天然气输气管线。输气管线涉及危险物质主要为原料天然气（甲烷），可能发生的风险事故主要是输气管线破裂造成天然气泄漏。天然气主要成分甲烷的理化性质见表3.1-1，天然气泄漏导致火灾爆炸等产生的一氧化碳理化性质及危险特性表见3.1-2。

表3.1-1  天然气（甲烷）理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 |
|  | CAS:8006-14-2 | UN编号：1971 |
|  | 危险货物编号：21007 | 危险类别：第2.1类易燃气体 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体 |
|  | 熔点（℃）：-182.5℃ | 燃烧热（KJ·mol-1）：889.5 |
|  | 沸点（℃）：-161.5℃ | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）：53.32（-168.8℃） | 相对密度（空气=1）：0.55 |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |
|  | 稳定性：-- | 聚合危害：-- |
|  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 建规火险分级：甲 |
|  | 闪电（℃）-188℃ 爆炸下限（V%）：5.3 | 引燃温度（℃）：538℃ 爆炸上限（V%）：15 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 毒性及健康危害 | 车间卫生标准：未制定标准 |
|  | 职业接触限值：前苏联MAC(mg/m3)：300 |
|  | 急性毒性 | LD50：无资料LC50：无资料 |
|  | 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 泄漏紧急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 |
| 防护 措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |

表3.1-2  一氧化碳理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：一氧化碳 | 英文名：carbonmonoxide |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO | 分子量：28 |
|  | CAS号：630 | UN编号：1016 |
|  | 危险货物编号：21005 | 危险类别：第2.1类易燃气体 |
| 理化性质 | 性状：无色有恶臭气体 | 溶解性：溶于水、乙醇 |
|  | 闪点（℃）：＜-50℃ | 沸点（℃）：-191.4℃ |
|  | 行对密度：（水=1）0.79 | 相对密度（空气=1）：0.97 |
|  | 临界压力（Mpa）：9.01 | 临界温度（℃）：-140.2 |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | 燃烧：易燃 |
|  | 引燃温度（℃）:610 | 燃烧分解产物：二氧化碳 |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
|  | 灭火方法:：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话讲容器从火场移至空旷处。 |
| 毒性及健康危害 | LC50：2069mg/m3，4小时（大鼠吸入）短时间接触浓度：中国(GBZ2.1-2007)，30mg/m3）；居住区最高允许浓度：中国(TJ36-79)，3.00mg/m3(一次值)，1.00mg/m3(日均值)一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽筋、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经2~60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识神经障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带自吸过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼睛。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体验。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |

## 3.2生产系统危险性识别

本项目输气管线采用埋地敷设方式，同时兼有一定量的道路穿越工程。由于管材本身的质量、施工、运行和管理等各环节都可能出现缺陷和失误，从而导致事故发生。输气管线的常见事故是管线穿孔或破裂导致天然气外泄，泄漏的气体如遇明火将引起火灾、爆炸。导致管线事故的主要因素分析如下：

⑴ 管线由于腐蚀造成穿孔，焊缝开裂出现裂纹；

⑵ 管线材料缺陷或焊接缺陷；

⑶ 由于外物撞击而造成管线破裂；

⑷ 由于地震等自然灾害而引起的管线破裂；

⑸ 由于误开挖造成管线破裂；

⑹ 操作失误。

## 3.3危险物质向环境转移途径识别

本项目天然气管线发生泄漏事故，天然气进入大气，若遇明火，引发的火灾、爆炸事故，会造成周边区域环境空气污染。

# 4.环境风险分析

项目主要风险源为输气管线，事故类型为：天然气泄漏，火灾、爆炸事故引起的二次污染。

⑴ 泄漏情况分析：天然气泄漏时局部大气中非甲烷总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

⑵ 燃烧情况分析：天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要是CO2，对大气环境影响较小。

⑶ 爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。

通过类比分析，事故情况下天然气泄漏会对周围环境空气造成一定的污染影响，使空气中氧含量降低，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等症状，但不会造成居民中毒。并且甲烷没有半致死浓度限值，所以本项目管线天然气泄漏后甲烷扩散事故不会造成厂区周围人员死亡。若发生火灾、爆炸事故，事故为不完全燃烧，产生的主要污染物为烟尘、CO。有风条件下，事故发生后，随着时间延续，污染物以烟团形式向下风向扩散、迁移，烟团中心浓度不断降低。一般情况下CO最大落地浓度远远低于CO的半致死浓度，不会造成人员死亡。

# 5.环境风险管理

## 5.1环境风险管理措施

由于环境风险事故会对局部环境造成严重危害，因此必须采取必要的预防措施，避免事故发生或最大程度地降低事故造成的危害。对于人为因素引起的事故，可以通过提高作业人员技术素质、加强责任心教育以及采取技术手段和管理手段加以避免；而对于自然因素导致的事故，主要靠采取各种措施，配备必要设备来预防。环境风险管理措施如下：

⑴ 严格执行国家安全卫生标准规范及相关的法律法规，在进行地面开发建设的同时，对安全、防火、防爆、劳动保护等方面进行综合考虑；

⑵ 制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；

⑶ 对施工单位及个人定期进行环保安全教育，增强职工的环保意识和安全意识；

⑷ 在施工过程、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平；

⑸ 在作业前进行隐患分析评估，制定切实可行的措施计划，在作业过程中严格监督检查，定期考核，从源头上解决安全隐患问题；

⑹ 风险管理是一个动态的、循环的过程，应对不断变化的风险进行评价，并对相应安全维护措施做出调整。风险管理过程见图5.1-1。

图5.1-1  风险管理过程示意图

## 5.2防范措施

⑴ 施工阶段的事故防范措施

①严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）进行选线，施工前对选线区域进行详细的地质勘查，尽量避开可能发生地质灾害的地段等环境敏感点。

②管线尽可能沿道路布设，以便于维护和事故处理。设计敷设线路时应避开洪水汇集口，管线敷设深度应在冻土层以下。

③管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，严禁使用不合格管材。

④为减轻输气管线的内外腐蚀，外部可采取防腐涂层，内壁也可采用涂层或定期加注缓蚀防腐剂，还可采用电极保护。

⑤管线穿越活动断裂带时，应确定断层走向，使管道与断层保持合理交角，使埋地管线在断层错位作用下单纯受拉，增加管线抵抗断层位移和保持管身结构完整的能力。

⑥建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，确保施工质量。在施工过程中，加强监理，发现缺陷及时正确修补并做好记录。

⑦贯彻《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，在管线敷设线路上设置永久性标志，以提醒人群避免在管线两侧50m内建设大型工程以及取土、打井和种植根深植物。

⑵ 运行阶段的事故防范措施

①在集输过程中，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

②定期用检测仪器对输气管线管壁的厚度进行减薄测试，壁厚低于规定要求管段应及时更换，消除暴管隐患。

③定期检查管道安全保护系统，使管道在超压时能够得到安全处理，将危害影响范围减小到最低程度。

④严格管理，杜绝失职等认为责任事故，对职工进行安全教育，上岗前进行培训，必须做到持证上岗。

⑤在阀室配备个体防护设备、医疗设备和药品、检测报警设备、消防器材及物资、工程抢险设施、通讯报警系统等。

⑥定期巡线检查管线埋深、标示等；定期检查阀室，以减轻事故时天然气的释放。

⑦加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报。

⑧严格管理，杜绝失职等认为责任事故，对职工进行安全教育，上岗前进行培训，必须做到持证上岗。

⑶ 事故减缓措施

①一旦发生事故，迅速启动应急预案，按照预案的要求进行事故处理；

②事故发生后，应立即关闭安全截断阀，对事故管段内天然气进行放空，同时成立事故处理应急小组，迅速、全面而有秩序的根据事故等级分头开展工作；

③平时配备必要的个人防护设备（如防毒面具）和检测设备；④事故发生后，应立即报告上级环保管理部门和生产安全管理部门，造成的损失，协助当地政府做好善后工作；

⑤事故处理完后，认真总结经验教训，杜绝此类事故和其他非正常事故的发生。

⑷ 环境风险管理措施

①制定应急操作规程，在规程中应说明发生火灾、爆炸、泄漏等事故时应采取的操作步骤。

②日常工作要做好安全检查，设备要定期检修理，发现问题及时采取补救措施。

③加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环保意识。建立健全各种规章制度、规程、将制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。

④针对可能发生的事故类别和应急职责，编制环境污染事故应急预案。为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性，应定时进行模拟应急响应演习。

## 5.3事故应急处置

⑴ 应急组织机构

佳县宏远天然气有限责任公司环境突发事件专项应急组织机构由应急领导小组、应急领导小组办公室、应急领导小组办公室日常工作机构、应急工作主要部门、应急工作支持部门、现场应急指挥部组成。

⑵ 应急处置措施

当拟建管线某处有较大泄漏时，全线的流量及压降均发生变化，越接近漏气点的地方下降幅度越大；漏气点前段管道的流量比漏气以前增大，漏点后面管段流量则减少。若管线爆破、裂口，破裂处大量天然气外泄，使全线压力急剧下降。因流速增大，使管道、设备中气流的声响也增大。应采取以下措施：

①正确分析判断突然事故发生管段的位置，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，放空破裂管段天然气，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大；

②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；

③现场处置组迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修；

④对一时不能恢复和维持正常输气生产时，应通知各用户。在停输后应利用管道内尚余的气量，针对不同用户的生产、生活特点，分情况进行限额配给，努力减少事故的间接损失。

## 5.4应急预案

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制图热环境事件应急预案，并经过专家评审，审查合格后报环保部门备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

## 6.分析结论

本项目涉及的主要危险物质为天然气。项目主要事故类型为管线天气泄漏及引起的火灾、爆炸事故。

经过环境风险潜势初判本工程大气环境、地表水、地下水均为Ⅰ，大气评价等级为简单分析，所以本项目环境风险评价仅做简单分析。在采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的，具体内容见以上风险专题。

# Text boxes

冀东油田佳县区块南区佳县处理厂

区块集气管线来气

外输陕京三线3#阀室

260×104m3/d

气源管道3.6km

M

CNG槽车来气（零散气）

中压集气官网来气（零散气）

40×104m3/d

10×104m3/d

200×104m3/d

供气管道1.25km

佳县宏远天然气液化项目

陕西有色供气联络线

0.45km

陕西有色一期

宏远燃气第一气源

门站

分输园区中压管网

分输园区高压用户

图例

林地

工矿用地交通交通运输用地

比例尺：1:10000